Общероссийская общественная  организация

“Всероссийское   добровольное   пожарное   общество”

ТРУБО-ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ

Нормативные документы и методические рекомендации

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Требования к лицензированию проводимых работ……………………стр. 2

2. Нормативные требования  ………………………………………………стр. 4

3. Требования к специалистам …………………………………………….стр. 6

4. Требования Технического регламента к проводимым работам………стр. 6

5. Требования к устройству теплогенераторов …………………………...стр. 8

6. Требования к отопительным печам……………………………………..стр.10

7. Требования к каминам  …………………………………………………..стр.13

8. Требования к дымовым и вентиляционным каналам…………………...стр.13

9. Новые технологии защиты дымовых и вентиляционных каналов……..стр.21

10. Требования к эксплуатации дымоходов и вентканалов……………….стр.26

11. Очистка воздуховодов и оборудования ………………………………. стр.29

12. Организация трубочистных работ ……………………………………...стр.32

13. Производство трубочистных работ……………………………………..стр.42

14. Образцы документов оформляемых при проведении работ………….стр. 56

1. Требования к лицензированию проводимых видов работ.

1.1. В соответствии с п.39 ст. 17 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8 августа 2001 г. №128-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 25 октября 2006 г. №625 «О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности»,  производство трубо-печных работ подлежит обязательному лицензированию.

Лицензирование указанных видов работ осуществляется Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) в соответствии с Приказ МЧС РФ от 20.10.2008 №627 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по лицензированию деятельности в области пожарной безопасности» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.12.2008 N 12784).

1.2. В соответствии с п.31 ст. 17 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8 августа 2001 г. №128-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 22.06.2006 №389 «О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности», деятельность по  проведению экспертизы промышленной безопасности (экспертиза технических устройств, проектной документации,  зданий и сооружений), в том числе промышленных дымовых и вентиляционных труб, подлежит обязательному лицензированию.

Лицензирование указанных видов деятельности осуществляет Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в соответствии с приказом Ростехнадзора от 14.12.2007 N 858 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по лицензированию деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.01.2008 №10921).

1.3.  В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. №148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2008г. №864 «О мерах по реализации федерального закона от 22 июля 2008 г. №148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,     Приказом Министерства регионального развития РФ №274 от 09.12.2008г. утвержден «Перечень видов деятельности, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

В перечень вошли, в том числе работы по «кладке кирпичной каналов, приямков, печей, очагов, дымовых труб с разделками (код ОКВЭД 4520305), установка газогорелочных устройств (4530234), изоляция кладки печей, поверхности котлов и  трубопроводов асбестом  (4540144)», «работы по устройству и футеровке промышленных печей и дымовых труб» (коды ОКВЭД 4510502, 4520303, 4520411, 4520412, 4520413, 4520414).

Для выполнения указанных видов работ необходимо получение допуска от саморегулируемой организации (СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

2. Нормативные требования

Документы обязательного применения:

1. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004г. №188-ФЗ.

2. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 №190-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.2004) (ред. от 17.07.2009).

3. ФЗ от 22.07.08г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

4. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 19.07.2009) «О пожарной безопасности" (принят ГД ФС РФ 18.11.1994)».

5. Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

6. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8 августа 2001 г. №128-ФЗ.

7. Постановление Правительства РФ от 25 октября 2006 г. №625 «О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности».

8. Постановление Правительства РФ от 22.06.2006 N 389 «О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности».

9. Приказ МЧС РФ от 20.10.2008 N 627 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по лицензированию деятельности в области пожарной безопасности» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 02.12.2008 N 12784).

10. Приказ Ростехнадзора от 14.12.2007 №858 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по лицензированию деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.01.2008 №10921).

11. «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда»  (утверждены постановлением Госкомитета РФ по строительству и ЖКХ от 27 сентября 2003 г. № 170). Зарегистрированы в Минюсте 15.10.2003г. №5176.

12.   Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 52133-2003 "Камины для жилых и общественных зданий. Общие технические условия" (принят постановлением Госстроя РФ от 2 июня 2003 г. № 50). Дата введения 1 июля 2003 г.

13. СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров».

14. ПБ 03-445-02 «Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб», (Утв. постановлением Госгортехнадзора России от 03.12.01 № 56, зарегистрированы в Минюсте России 05.06.02 г., № 3500).

15. ПБ 12-609-03 «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», (Утв. Постановленим Госгортехнадзора РФ от 27 мая 2003 г. №40, Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 июня 2003 г. № 4777).

16. Распорядительные документы органов власти субъектов в рамках ст. 13, 20 ЖК РФ.

Документы рекомендуемого применения:

17. МДК 2-04.2004 «Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда» (утв. Госстроем РФ)

18. СП 7.131.30.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»

19. Ост 153-39.3-051-2003 Министерство энергетики Российской федерации Стандарт отрасли. «Техническая эксплуатация газораспределительных систем Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий. Резервуарные и баллонные установки».

20. ПБ 12-368-00 «Правила безопасности в газовом хозяйстве» (Утв.  Постановлением Госгортехнадзора России от 26.05.2000 №27,  письмо Минюста России от 30.06.2000 N 5165-ЭР).

21. СП 31-106-2002 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов» (одобрен постановлением Госстроя РФ от 14 февраля 2002 г. №7)

22. СП 41-108-2004 «Свод правил по проектированию и строительству. Поквартирное теплоснабжение жилых зданий. С теплогенераторами на газовом топливе»

23. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»

24. РД 03-610-03 «Методические указания по обследованию дымовых и вентиляционных промышленных труб» (Госгортехнадзор России, 2003г.).

25. Обязательные для ранее построенных (действующих) объектов, рекомендуемые для строящихся объектов:

25.1.СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение» .

25.2. СНиП II-35-76 «Котельные установки».

25.3. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

26. «Правила производства трубо-печных работ» (Утверждены Постановлением ЦС ВДПО от 14.03.2006г. № 153»)

В соответствии со статьями 12, 20 ЖК РФ [1], к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области жилищных отношений  отнесено методическое обеспечение и определение порядка осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда, независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям законодательства.

Статьями 13, 20. ЖК РФ к ведению субъектов РФ отнесено непосредственное осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда, независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям законодательства.

При этом, Государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда и соответствием жилых помещений установленным требованиям непосредственно в субъектах РФ осуществляется органами государственной жилищной инспекции.

В рамках реализации указанных положений ЖК уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере ЖКХ (Госкомитет РФ по строительству и ЖКХ, сегодня - Минрегионразвития) приняты «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» [11], включающие положения и регламенты по содержанию в том числе дымовых и вентиляционных каналов.

На местах указанные требования должны быть расширены и конкретизированы решениями органов исполнительной власти субъектов.

Для отдельных категорий объектов с массовым пребыванием людей требования к содержанию вентиляционных каналов содержатся в санитарных нормах и правилах (СанПиН) – [13].

Для промышленных объектов требования к содержанию и обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере промышленного надзора (Госгортехнадзор, сегодня - Ростехнадзор) - ПБ 03-445-02 [14], ПБ 12-609-03 [15].

Непосредственный порядок осуществления работ по обследованию, ремонту и обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов, конструктивные требования и требования безопасности содержатся в     Государственных и отраслевых стандартах (ГОСТ, ОСТ), рекомендациях (РД, МДК), сводах правил (СП), строительных нормах и правилах (СНиП), ведомственных рекомендациях.  [12, 17-26].

3.Требования к специалистам

Подготовка вновь принятых рабочих к выполнению трубо-печных работ, а также повышение квалификации работников осуществляется в учебно-курсовых комбинатах. Программа подготовки специалистов рассчитана на 72 - 80 ч, а программа повышения квалификации – на 40 ч при восьмичасовой нагрузке в день.

В результате изучения программных вопросов специалисты должны:

- знать устройство бытовых печей, каминов, аппаратов, приборов, дымовых каналов и труб, а также систем естественной вентиляции малоэтажных зданий;

- иметь представление о топливе, процессе его горения и знать опасные свойства продуктов горения и сажи;

- разбираться в конструкциях теплогенерирующих установок, дымовых каналов и труб;

- знать свойства применяемых материалов, уметь приготовить раствор и кирпичи нужной формы для мелкого ремонта печей каналов;

- знать назначение и технические характеристики инструментов, приспособлений и приборов, применяемых для трубочистных работ, и уметь ими пользоваться;

- иметь представление о пожарной опасности отопительных и водонагревательных устройств и выполнять требования противопожарной защиты при их установке;

- уметь выполнять работы по проверке работоспособно дымовых и вентиляционных каналов и устранению выявленных нарушений;

- знать требования по охране труда.

По окончании обучения специалисты сдают экзамен квалификационной комиссии.

Результаты экзамена оформляются протоколом, на основании которого лица, сдавшие экзамен, получают квалификационное удостоверение установленного образца.

Очередная проверка знаний чистильщиков проводится ежегодно по месту работы.

Состав экзаменационной комиссии определяется руководителем предприятия (организации) ВДПО.

4. Требования Технического регламента к проводимым работам.

4.1. ФЗ-123 от 22.07.08г.  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Глава 31. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям и инженерному оборудованию зданий, сооружений и строений

Статья 137. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям

1. Конструктивное исполнение строительных элементов зданий, сооружений, строений не должно являться причиной скрытого распространения горения по зданию, сооружению, строению.

2. Предел огнестойкости узлов крепления и сочленения строительных конструкций между собой должен быть не менее минимального требуемого предела огнестойкости стыкуемых строительных элементов.

3. Конструктивные элементы, образующие уклон пола в помещениях зданий, сооружений, строений класса функциональной опасности Ф2, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к междуэтажным перекрытиям этих зданий.

4. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций.

5. Противопожарные перегородки в помещениях с подвесными потолками должны разделять пространство над ними.

6. В пространстве над подвесными потолками не допускается предусматривать размещение каналов и трубопроводов для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидких и твердых материалов.

7. Подвесные потолки не допускается предусматривать в помещениях категорий А и Б  по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности.

Статья 138. Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционных систем, систем кондиционирования и противодымной защиты

1. Конструкции воздуховодов и каналов систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции и транзитных каналов (в том числе воздуховодов, коллекторов, шахт) вентиляционных систем различного назначения должны быть огнестойкими и выполняться из негорючих материалов. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций с огнестойкими каналами вентиляционных систем и конструкциями опор (подвесок) должны иметь предел огнестойкости не ниже пределов, требуемых для таких каналов. Для уплотнения разъемных соединений (в том числе фланцевых) конструкций огнестойких воздуховодов допускается применение только негорючих материалов.

2. Противопожарные нормально открытые клапаны должны оснащаться автоматически и дистанционно управляемыми приводами. Использование термочувствительных элементов в составе таких приводов следует предусматривать только в качестве дублирующих. Для противопожарных нормально закрытых клапанов и дымовых клапанов применение приводов с термочувствительными элементами не допускается. Плотность примыкания друг к другу конструкций противопожарных и дымовых клапанов различных типов должна обеспечивать минимально необходимое сопротивление дымогазопроницанию.

3. Дымовые люки вытяжной вентиляции с естественным побуждением тяги следует применять с автоматически и дистанционно управляемыми приводами (с возможностью дублирования термоэлементами), обеспечивающими тяговые усилия, необходимые для преодоления механической (в том числе снеговой и ветровой) нагрузки.

4. Вытяжные вентиляторы систем противодымной защиты зданий, сооружений и строений должны сохранять работоспособность при распространении высокотемпературных продуктов горения в течение времени, необходимого для эвакуации людей (при защите людей на путях эвакуации), или в течение всего времени развития и тушения пожара (при защите людей в пожаробезопасных зонах).

5. Противопожарные дымогазонепроницаемые двери должны оснащаться узлами уплотнения в местах их примыкания друг к другу, обеспечивающими при требуемых пределах огнестойкости минимально необходимые значения сопротивления дымогазопроницанию.

6. Противодымные экраны (шторы, занавесы) должны быть оборудованы автоматическими и дистанционно управляемыми приводами (без термоэлементов) и выполнены из негорючих материалов с рабочей длиной выпуска не менее толщины образующегося при пожаре в помещении дымового слоя.

7. Фактические значения параметров систем вентиляции, кондиционирования и противодымной защиты (в том числе пределов огнестойкости и сопротивления дымогазопроницанию) должны устанавливаться по результатам испытаний в соответствии с методами, установленными  нормативными документами по пожарной безопасности.

4.2. (СП 7.13130.2009.)

Термины и определения (СП 7.13130.2009.) (СП 41-108-2004)

дымоход: Вертикальный канал прямоугольного или круглого сечения для создания тяги и отвода дымовых газов от теплогенератора (котла), печи и дымоотвода их вверх в атмосферу.

дымоотвод: Канал для отвода дымовых газов от теплогенератора до дымохода или наружу  через стену здания.

отступка: Пространство между наружной поверхностью печи или дымового канала (трубы) и защищенной или не защищенной от возгорания стеной или перегородкой из горючих или трудногорючих материалов.

разделка: Утолщение стенки печи или дымового канала (трубы) в месте соприкосновения  ее с конструкцией здания, выполненной из горючего материала.

теплогенератор (котел) - источник теплоты тепловой мощностью до 100 кВт, в котором для нагрева теплоносителя, направляемого в системы теплоснабжения, используется энергия, выделяющаяся при сгорании газового топлива;

теплогенератор типа "В"- теплогенератор с открытой камерой сгорания, подключаемый к индивидуальному дымоходу, с забором воздуха для горения топлива непосредственно из помещения, в котором теплогенератор установлен;

Согласно европейской классификации по CEN/CR /749.2000.

теплогенератор типа "С"- теплогенератор с закрытой камерой сгорания, в котором дымоудаление и подача воздуха для горения осуществляются за счет встроенного вентилятора. Система сжигания газового топлива (подача воздуха для горения, камера сгорания, дымоудаление) в этих теплогенераторах газоплотна по отношению к помещениям, в которых они установлены;

Согласно европейской классификации по CEN/CR /749.2000.

5.Требования к устройству теплогенераторов

5.1 В качестве источников теплоты систем поквартирного теплоснабжения для жилых многоквартирных зданий высотой не более 9 этажей и встроенных в них помещений общественного назначения могут применяться теплогенераторы на газообразном топливе только с закрытой (герметичной) камерой сгорания.

Теплогенераторы должны быть оборудованы автоматикой безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при:

- отключении подачи электроэнергии;

- неисправности цепей защиты;

- погасании пламени горелки;

- падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения;

- достижении предельно допустимой температуры теплоносителя;

- нарушении отвода дымовых газов и содержании вредных веществ (метан, оксид углерода) в  воздухе помещения в количестве, превышающем 10 % НКПР или ПДК.

5.2 Теплогенераторы общей теплопроизводительностью 35 кВт и менее можно устанавливать:

- в квартирах — в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях;

- во встроенных помещениях общественного назначения без постоянного пребывания людей.

Теплогенераторы общей теплопроизводительностью более 35 кВт следует размещать в отдельном помещении. Общая теплопроизводительность установленных в этом помещении- НИИ теплогенераторов не должна превышать 100 кВт.

Забор воздуха для теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания должен осуществляться воздуховодами непосредственно снаружи здания.

5.3 Дымоходы следует предусматривать вертикальными и не имеющими сужений. Запрещается

прокладывать дымоходы через жилые помещения. Количество теплогенераторов, присоединяемых  к одному коллективному дымоходу, следует определять по расчету в зависимости от теплопроизводительности устанавливаемого оборудования и климатических условий района строительства.

5.4 Выбросы дымовых газов следует выполнять выше кровли здания. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через наружные стены (в том числе через окна, под балконами и лоджиями) для жилых многоквартирных зданий не допускается.

5.5 Дымоходы должны быть выполнены плотными класса П с эквивалентной шероховатостью внутренней поверхности не более 1,0 мм.

5.6 В помещениях категорий А и Б следует предусматривать, как правило, воздушное отопление.

Допускается применение других систем отопления, за исключением помещений, в которых хранятся или применяются вещества, образующие при контакте с водой или водяными парами взрывоопасные смеси, или вещества, способные к самовозгоранию или взрыву при взаимодействии с водой.

5.7 Для индивидуального отопления зданий следует применять теплогенераторы — автоматизированные котлы полной заводской готовности с параметрами теплоносителя температурой не более 105 °С, давлением теплоносителя не более 0,6 МПа. Автоматическая система регулирования должна обеспечивать поддержание заданной температуры теплоносителя для системы теплоснабжения и температуры горячей воды для горячего водоснабжения.

5.8 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью 35 кВт и более, а так- же теплогенераторы на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт следует размещать в отдельных помещениях на любом этаже (в том числе в цокольном и подвальном этажах) отапливаемого здания. Помещения теплогенераторов, встроенные в обслуживаемое здание, должны иметь два выхода, один из которых должен быть непосредственно наружу. В помещения теплогенераторных, пристроенных к зданию, допускается один выход.

5.9 В помещениях теплогенераторов следует предусматривать:

- сигнализаторы загазованности по метану, оксиду углерода, сблокированные с электромагнитными клапанами, прекращающими подачу газа или жидкого топлива при достижении загазованности помещения, равной 10 % НКПР или ПДК;

- легкосбрасываемые ограждающие конструкции (в том числе остекленные оконные проемы) и специальные каналы;

- систему приточно-вытяжной вентиляции, обеспечивающую не менее однократного воздухообмена без учета расхода воздуха на горение при теплогенераторе с открытой камерой сгорания.

5.10 Сечение дымовых каналов заводской готовности должно быть не менее 8 см2 на 1 кВт номинальной тепловой мощности теплогенерирующих аппаратов, работающих на твердом топливе, не менее 5,5 см2 на 1 кВт номинальной тепловой мощности теплогенерирующих аппаратов, работающих на газообразном и жидком топливе.

6.Требования к отопительным печам

6.1 Печное отопление допускается предусматривать в зданиях жилых, общественных и производственных высотой и вместимостью согласно приложению А.

6.2 Для помещений категорий А, Б, В1 — В3 печное отопление применять не допускается.

6.3 Максимальная температура поверхности печей (кроме чугунного настила, дверок и других печных приборов) не должна превышать:

90 °С — в помещениях детских дошкольных и амбулаторно-поликлинических учреждений;

110 °С — в других зданиях и помещениях на площади печи не более 15 % общей площади поверхности печи;

120 °С — то же, на площади печи не более 5 % общей площади поверхности печи.

В помещениях с временным пребыванием людей (корме детских дошкольных учреждений) при установке защитных экранов допускается применять печи с температурой поверхности выше 120 °С.

6.4 Одну печь следует предусматривать для отопления не более трех помещений, расположенных на одном этаже.

В двухэтажных зданиях допускается предусматривать двухъярусные печи с обособленными топливниками и дымоходами для каждого этажа, а для двухъярусных квартир — с одной топкой на первом этаже. Применение деревянных балок в перекрытии между верхним и нижним ярусами печи

не допускается.

6.5 В зданиях с печным отоплением не допускается:

а) устройство вытяжной вентиляции с механическим побуждением, не компенсированной притоком с механическим побуждением;

б) отвод дыма в вентиляционные каналы и использование для вентиляции помещений дымоходов и дымоотводов.

6.6 Печи рекомендуется размещать у внутренних стен и перегородок, предусматривая использование их для размещения дымовых каналов.

Дымоходы допускается размещать в наружных стенах из негорючих материалов, утепленных при необходимости с наружной стороны для исключения конденсации влаги из отводимых газов. При отсутствии стен, в которых могут быть размещены дымоходы, для отвода дыма следует применять приставные дымоходы или насадные, или коренные дымовые трубы.

6.7 Для каждой печи, как правило, следует предусматривать отдельный дымоход или дымовой канал. Допускается присоединять к одной дымовой трубе две печи, расположенные в одной квартире на одном этаже. При соединении дымовых труб в них следует предусматривать рассечки высотой не менее 1 м от низа соединения труб.

6.8 Сечение дымовых труб (дымовых каналов), выполненных из глиняного кирпича в зависимости от тепловой мощности печи, следует принимать не менее:

140.140 мм — при тепловой мощности печи до 3,5 кВт;

140.200 мм — при тепловой мощности печи от 3,5 до 5,2 кВт;

140.270 мм — при тепловой мощности печи от 5,2 до 7 кВт.

Площадь сечения круглых дымовых каналов должна быть не менее площади указанных прямоугольных каналов.

6.9 На дымовых каналах печи, работающей на твердом топливе, следует предусматривать

задвижки с отверстием в них не менее 15.15 мм.

6.10 Высоту дымовых труб от колосниковой решетки до устья следует принимать не менее 5 м.

Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:

не менее 500 мм — над плоской кровлей;

не менее 500 мм — над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета;

не ниже конька кровли или парапета — при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета;

не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, — при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.

Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных к зданию с печным отоплением.

Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует принимать равной высоте этих труб.

6.11 Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, предусматривая в их основаниях и дымоходах карманы глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемые  дверками. Допускается применять дымоходы из асбестоцементных труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300°С для асбестоцементных труб и 400 °С для труб из нержавеющей стали. Применение асбестоцементных  дымоходов, а также из нержавеющей стали для печей на угле не допускается.

Допускается предусматривать отводы труб под углом до 30° к вертикали с относом не более 1 м; наклонные участки должны быть гладкими, постоянного сечения, площадью не менее площади поперечного сечения вертикальных участков.

6.12 Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков. Зонты, дефлекторы и другие насадки на дымовых трубах не должны препятствовать свободному выходу дыма.

6.13 Дымовые трубы для печей на дровах и торфе на зданиях с кровлями из горючих материалов следует предусматривать с искроуловителями из металлической сетки с отверстиями размером не более 5.5 мм.

6.14 Размеры разделок в утолщении стенки печи или дымохода в месте примыкания строительных конструкций следует принимать в соответствии с приложением Б. Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. Опирать или жестко соединять разделку печи с конструкцией здания не следует.

6.15 Разделки печей и дымовых труб, установленных в проемах стен и перегородок из горючих материалов, следует предусматривать на всю высоту печи или дымовой трубы в пределах помещения. При этом толщину разделки следует принимать не менее толщины указанной стены или перегородки.

6.16 Зазоры между перекрытиями, стенами, перегородками и разделками следует предусматривать с заполнением негорючими материалами.

6.17 Отступку следует принимать в соответствии с приложением Б, а для печей заводского изготовления — по документации завода-изготовителя.

Отступки печей в зданиях детских дошкольных и амбулаторно-поликлинических учреждений следует предусматривать закрытыми со стенами и покрытием из негорючих материалов.

В стенах, закрывающих отступку, следует предусматривать отверстия над полом и вверху с решетками площадью живого сечения каждая не менее 150 см2. Пол в закрытой отступке следует предусматривать из негорючих материалов и располагать на 70 мм выше пола помещения.

6.18 Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов кирпича, и потолком из горючих материалов, защищенным штукатуркой по стальной сетке или стальным листом по асбестовому картону толщиной 10 мм, следует принимать 250 мм для печей с периодической топкой и 700 мм для печей длительного горения, а при незащищенном потолке соответственно 350 и 1000 мм.

Для печей, имеющих перекрытие из двух рядов кирпича, указанные расстояния следует увеличивать в 1,5 раза.

Расстояние между верхом металлической печи с теплоизолированным перекрытием и защищенным потолком следует принимать 800 мм, а для печи с нетеплоизолированным перекрытием и незащищенным потолком — 1200 мм.

6.19 Пространство между перекрытием (перекрышей) теплоемкой печи и потолком из горючих материалов допускается закрывать со всех сторон кирпичными стенками. Толщину перекрытия печи при этом следует увеличивать до четырех рядов кирпичной кладки, а расстояние от потолка принимать в соответствии с 5.36. В стенах закрытого пространства над печью следует предусматривать два отверстия на разном уровне с решетками, имеющими площадь живого сечения каждая не менее 150 см2.

6.20 Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует предус-матривать в свету не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции — 250 мм, а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 м2·град/Вт негорючими или горю-чими группы Г1 материалами — 130 мм. Пространство между дымовыми трубами и конструкциями кровли из негорючих и горючих группы Г1 материалов следует пере-крывать негорючими кровельными материалами.

6.21 Конструкции зданий следует защищать от возгорания:

а) пол из горючих материалов под топочной дверкой — металлическим листом размером 700.500 мм, располагаемым длинной его стороной вдоль печи;

б) стену или перегородку из горючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи, — штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим лис-том по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки.

Расстояние от топочной дверки до противоположной стены следует принимать не менее 1250 мм.

6.22 Минимальные расстояния от уровня пола до дна газооборотов и зольников следует принимать:

а) при конструкции перекрытия или пола из горючих материалов до дна зольника — 140 мм, до дна газооборота — 210 мм;

б) при конструкции перекрытия или пола из негорючих материалов — на уровне пола.

6.23 Пол из горючих материалов под каркасными печами, в том числе на ножках, следует защищать от возгорания листовой сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм, при этом расстояние от низа печи до пола должно быть не менее 100 мм.

6.24 Для присоединения печей к дымовым трубам допускается предусматривать дымо-ымоотводы длиной не более 0,4 м при условии:

а) расстояние от верха дымоотвода до потолка из горючих материалов должно быть не менее 0,5 м при отсутствии защиты потолка от возгорания и не менее 0,4 м — при наличии защиты;

б) расстояние от низа дымоотвода до пола из горючих материалов должно быть не менее 0,14 м.

Дымоотводы следует выполнять из негорючих материалов.

7. Требования к каминам

7.1 В многоэтажных жилых и общественных зданиях допускается устройство каминов на твердом топливе при условии присоединения каждого камина к индивидуальному или коллективному дымоходу.

Подключение к коллективному дымоходу должно производиться через воздушный затвор, как правило, с присоединением к вертикальному коллектору ответвлений воздуховодов через этаж (в уровне каждого вышележащего этажа).

7.2 Размеры разделок и отступок дымовых каналов теплогенерирующих аппаратов (в том числе каминов) следует принимать в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

8.ТРЕБОВАНИЯ К ДЫМОВЫМ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ

КАНАЛАМ

8.1 Назначение каналов

Для создания необходимой тяги, обеспечивающей удаление продуктов горения от теплогенерирующих установок, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, применяют различные конструкции дымовых каналов и труб. Тяга в каналах и трубах обеспечивается притоком воздуха в топки, который обходим для сжигания топлива.

Для создания тяги следует предусматривать приток наружного воздуха в помещения и вытяжку загрязненного воздуха из помещений.

Для вентиляции помещений, в которых размещены установки, предусматривают форточки, фрамуги или другие устройства обеспечивающие приток наружного воздуха, и каналы с воздуха приемными решетками для удаления воздуха из помещений.

В зависимости от назначения зданий и помещений, вида мощности теплогенерирующих установок и других факторов вентиляция может обеспечиваться системами с естественным и искусственным побуждением. В малоэтажных зданиях, как правило, нормируется только расход удаляемого из помещений воздуха. Компенсация удаляемого воздуха происходит за счет притока наружного воздуха и перетекания воздуха из других помещений. Вытяжная вентиляция помещений осуществляется через вытяжные каналы кухонь, ванн, уборных и сушильных шкафов.

Поддержание необходимых параметров воздуха в помещениях и безопасная работа отопительных и других установок зависят от взаимосвязанной работы дымовых и вентиляционных каналов. Отсутствие или недостаточность тяги в каналах является причиной отравления людей продуктами горения. Особо важное значение имеют дымовые и вентиляционные каналы при эксплуатации печей, приборов и других аппаратов, работающих на газообразном топливе.

Безопасная работа каналов обеспечивается правильным их устройством и контролем эксплуатации.

8.2 Характеристика и устройство дымовых каналов (труб)

Конструкция дымовых каналов и труб для удаления продуктов горения выбирается в зависимости от этажности и конструктивных особенностей здания, назначения и тепловой мощности теплогенерирующих установок, а также вида сжигаемого топлива. Дымовые каналы и трубы классифицируются:

По виду материала: кирпичные, бетонные, асбоцементные и металлические;

По месту размещения: стенные, насадные и коренные.

8.3 Дымовые трубы (каналы). Общие требования

При проектировании и кладке (монтаже) дымовых (каналов) от теплогенераторов и печей на твердом топливе необходимо предусматривать решения, изложенные в СП 7.13130.2009. «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования», а от газоиспользующего оборудования и бытовых печей – СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (прил. 7) и СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе», а также настоящих правил.

Дымовые трубы (каналы) должны обеспечивать полное удаление продуктов горения в атмосферу.

Для удаления продуктов горения от печей, каминов и теплогенераторов следует предусматривать трубы из глиняного (керамического) кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм.

Допускается применение дымовых труб:

керамических из сборных изделий – для удаления дымовых газов с температурой до 1000ºС;

двухконтурных из различных марок стали с тепловой изоляцией из негорючих материалов – для удаления дымовых газов с темпе рой 500-900ºС;

асбоцементных – для удаления дымовых газов с температурой 300ºС.

Применение асбоцементных труб и труб из нержавеющей стали (для печей на угле не допускается).

Использование дымовых каналов, выполненных из стали, керамики и других материалов допускается только при наличии сертификатов пожарной безопасности или заключения специализированной организации.

Дымовые трубы должны быть выполнены гладкими и газоплотными класса П из конструкций и материалов, способных выдержать механические нагрузки, температурные и коррозионные продуктов сгорания без потери герметичности и прочности.

Дымовые трубы должны иметь устройства, обеспечивающие чистку внутренней поверхности от сажистых и других отложений по всей высоте.

Дымовые трубы необходимо устраивать вертикально без уступов и уменьшения сечения. Допускается отклонение труб под углом по 30° к вертикали с отклонением по горизонтали не более 1 м. Запрещается прокладывать дымовые трубы через жилые помещения.

Сечение дымовых труб теплогенераторов и каминных топок принимается с учетом требований заводских инструкций, паспортов на котел, и не должно быть менее сечений дымоотводов.

Площадь сечения круглых труб должна быть не менее площади сечения прямоугольных каналов.

Дымовые каналы во внутренних или наружных стенах допускается выполнять совместно с вентиляционными каналами. При этом они должны быть разделены по всей высоте герметичными перегородками из керамического кирпича толщиной не менее 120 мм.

Высоту дымовых каналов (труб) печей и теплогенераторов на твердом топливе, считая от колосниковой решетки до устья, следует принимать не менее 5 м.

Размещение дымовых каналов (труб) над кровлей зданий должно осуществляться с учетом требований СП 7.13130.2009 и СП 41-108-2004.

Для каждой печи, каждого теплогенератора и камина, как правило, следует предусматривать отдельную дымовую трубу. Допускается присоединять к одной трубе две печи, расположенные в одной квартире на одном этаже. При соединении двух дымоотводов в трубе следует предусматривать рассечку высотой не менее 1 м  от низа дымоотвода.

В жилых зданиях допускается устройство коллективного дымового канала с подключением теплогенераторов на газовом топливе с учетом требований СП 41-108-2004 и СП 42-101-2003.

Присоединение теплогенераторов к дымовым трубам осуществляется дымоотводами длиной не более 0,4 м. изготавливаемыми из кровельной стали толщиной не менее 1 мм, или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с теплогенераторами.

Допускается в качестве дымоотводов применять гибкие металлорукава, состоящие из двух слоев нержавеющей стали, на которые имеется заключение (техническое свидетельство) о возможности их использования для отвода продуктов горения.

На дымовых трубах печей, работающих на твердом топливе, следует предусматривать задвижки с отверстием в них размерами не менее 15x15 мм.

Дымовые трубы для печей на дровах и торфе в зданиях с кровлями из горючих материалов следует предусматривать с искроуловителями из металлической сетки с отверстиями размерами не более 5x5 мм.

Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков зонтами, дефлекторами и другими насадками, которые не должны препятствовать свободному выходу дыма в атмосферу. Расстояние от плоскости оголовка трубы до нижней горизонтальной грани зонта принимается равное половине диаметра трубы, а диаметр зонта – равный двум диаметрам трубы.

При кладке (монтаже) дымовых каналов (труб) следует предусматривать решения, обеспечивающие их чистку по всей высоте.

8.4 Кирпичные дымовые каналы

При проектировании и кладке кирпичных дымовых каналов должны предусматриваться решения, приведенные в альбоме типовых строительных конструкций серии 5.905-27.01 «Дымовые и вентиляционные каналы газифицируемых помещений». Выпуск 1.

Дымовые и вентиляционные каналы, как правило, следует предусматривать во внутренних стенах кирпичных зданий (рис. 8.4.1). Для районов с расчетной температурой наружного воздуха ниже -40°С следует предусматривать устройство каналов только во внутренних стенах.

Рис. 8.4.1 Размещение каналов во внутренней стене:

1 – дымовой канал; 2 – вентиляционный канал.

Для удаления продуктов горения могут использоваться дымовые каналы, пристроенные к внутренней стене (рис. 8.4.2)

Рис. 8.4.2. Пристроенные каналы к внутренней кирпичной стене:

1 – вентиляционный канал, 2 – анкерный стержень на 1 м высоты

через 6 рядов кладки, 3 – дымовой канал.

Допускается размещать дымовые каналы в наружных стенах негорючих материалов (рис. 8.4.3) или предусматривать дымовые каналы, пристроенные к наружной стене (рис. 8.4.4). Толщина стенок каналов до наружных поверхностей стены принимается с учетом расчетной наружной температуры.

Рис. 8.4.3. Размещение каналов в наружной кирпичной стене:

1 - наружная поверхность; 2 - дымовой канал; 3 - вентиляционный канал.

Рис. 8.4.4. Пристроенные каналы к наружной кирпичной стене:

1 - наружная поверхность; 2 - дымовой канал; 3 - анкерный стержень

на 1 м высоты через 6 рядов кладки; 4 - вентиляционный канал.

При расположении дымовых каналов снаружи зданий толщина стенок, выполняемых из кирпича, должна приниматься не менее 380 мм при расчетной наружной температуре воздуха до - 20°С, 510 м - при температуре от -20 до -30°С и 650 мм – при температуре от -30 до 40°С.

При отсутствии стен, в которых могут быть размещены дымовые каналы, следует применять насадные или коренные трубы.

Для кладки фундамента под коренные трубы применяются те же материалы, что и для фундамента зданий (камень, бетон и т.п.).

Для кладки каналов необходимо использовать кирпич полнотелый керамический (красный) высшего качества, нормального обжига без трещин и посторонних примесей марки не ниже М 100.

Запрещается применять для кладки дымовых каналов кирпич пережженный или недожженный, пустотелый, облегченный, а также силикатный.

При кладке кирпичных дымовых каналов следует применять следующие растворы:

известковый или известково-цементный – для кладки в стенах зданий;

известково-цементный – для кладки выше чердачного перекрытия;

цементный – для кладки выше крыши.

Кладка дымовых каналов должна осуществляться с учетом порядовок, приведенных в рабочих чертежах.

Верх оголовка кирпичного дымового канала следует защищать от атмосферных осадков слоем цементного раствора (рис. 8.4.5) или колпаком из кровельной стали.

Рис. 8.4.5. Устройство оголовка: 1 – цементно-песчанный раствор состава 1:2

Свободное пространство между дымовым каналом и конструкциями кровли следует перекрывать фартуком из кровельной стали, подведенным под выдру.

Внутренние поверхности кирпичных дымовых каналов должны тщательно очищаться от излишков раствора мокрой швабровкой. Оштукатуривание внутренних поверхностей не допускается.

В пределах чердачного помещения наружные поверхности дымовых каналов следует оштукатурить и побелить.

Для обеспечения плотности и гладкости внутренних стенок существующих или возводимых дымовых кирпичных каналов допускается прокладка в них гибких или жестких металлических труб, керамических труб или труб, выполненных из других негорючих материалов. Выбор материала для труб осуществляется с учетом допустимой температуры и состава удаляемых продуктов горения.

Установка труб в дымовые кирпичные каналы должна осуществляться с учетом требований инструкций предприятий-изготовителей.

8.5 Металлические дымовые трубы

Для удаления продуктов горения от теплогенерирующих установок допускается использование металлических дымовых труб из сборных элементов и дымоотводов, имеющих сертификат пожарной безопасности.

Двухконтурные стальные трубы (ТУ 4863-001-45905715-2003) предназначены для отвода продуктов горения от печей, каминов и других теплогенераторов, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе. Сборные элементы системы удаления дыма состоят из внутренней сварной трубы из нержавеющей стали толщиной 1 мм, сертифицированной до рабочей температуры 900ºС, и внешней трубы большего диаметра из оцинкованной, нержавеющей или полированной нержавеющей стали толщиной 0,5 мм. Внутренний слой должен быть выполнен из негорючего материала на основе базальтовых пород толщиной 30 мм.

Монтаж дымовых труб осуществляется из участков воздуховоотводов длиной 500 и 1000 мм и элементов (тройников, отводов, переходников, зонтов, и т.п.).

Монтаж труб осуществляется от теплогенератора снизу вверх. При монтаже системы трубы насаживают друг на друга на глубину не менее половины диаметра труб. Места стыковки труб, а также труб сборных и элементов системы следует скреплять хомутами.

Для чистки труб от сажи необходимо в основании предусматривать съемные стаканы или отверстия, закрываемые дверками.

В местах пересечения перекрытий и кровли следует предусматривать противопожарные разделки.

В местах пересечения дымовой трубой перекрытий здания не допускается расположение стыков труб. Крепление дымовых труб следует осуществлять при помощи стенных кронштейнов через каждые два метра и опорных кронштейнов - для крепления тройников к стене.

При использовании одноконтурных металлических труб необходимо предусматривать теплоизоляцию для защиты от образования конденсата.

Допускается для удаления продуктов горения применение металлических дымовых труб и сборных элементов, а также металлических дымоотводов, поставляемых зарубежными фирмами.

Монтаж элементов дымовых труб должен осуществляться с учетом требований инструкций предприятий-изготовителей.

Дымовые трубы следует, как правило, размещать у внутренних стен и перегородок из негорючих материалов. При отсутствии и перегородок, у которых возможно размещение труб, следует насадные дымовые трубы.

При прокладке металлических труб в кирпичных каналах (рис. 6.6) необходимо:

Рис. 8.5.1 Прокладка трубы

в кирпичном канале:

1 - зонт;

2 - кровельная плита;

- - металлическая труба;

- - монтажные зацепы;

5 - тройник;

6 - дверка;

7 - очистной люк с отводом конденсата;

8 - теплогенератор

- разобрать кирпичную стеку канала в месте установки теплогенератора на участке длиной, необходимой для размещения элементов для сбора конденсата, люка для чистки и дымоотводящего патрубка;

- установить в кирпичном  канале указанные элементы;

- присоединить к прямому участку трубы, имеющей монтажные зацепы, канаты соответствующей длины и прочности;

- разместить вставленную трубу в кирпичном канале на высоте, позволяющей вставить в нее другую трубу;

- изменяя высоту труб путем опускания каната, установить необходимое количество труб;

- заполнить пространство между стенками кирпичного канала и труб негорючим теплоизоляционным материалом;

- установить плиту на оголовок кирпичного канала и зонт на трубе для защиты от атмосферных осадков;

- заложить проем в стенке дымового канала кирпичом.

8.6 Дымовые трубы из керамики и стали

Дымовые трубы применяются для удаления продуктов горения от котлов, печей, каминов и других теплогенерирующих установок, работающих на любом виде топлива.

Дымовая труба представляет собой трехслойную конструкцию, включающую внутреннюю керамическую трубу толщиной 6,5-12 мм, слой теплоизоляции из минерального волокна толщиной 60 мм и наружную трубу из нержавеющей стали толщиной 0,4 мм.

Монтаж дымовой трубы должен осуществляться с учетом требований инструкции предприятия-изготовителя.

Перед монтажом дымовой трубы необходимо четко определить место ее установки и порядок прокладки, а также количество и расположение опор, настенных креплений и консолей.

При выполнении работ по устройству монтажных отверстий должны быть исключены повреждения стен и перекрытий.

Монтаж дымовой трубы на полу следует начинать с подготовки цокольного основания.

При наружной прокладке дымовой трубы у стены сначала устанавливается и крепится нижний элемент для настенного монтажа, входящего в комплект трубы. Затем на цокольном основании или нижнем элементе при настенном монтаже устанавливается элемент с отводом конденсата.

Нижний элемент дымовой трубы при установке на полу крепиться к цокольному основанию.

Перед установкой следующих элементов дымовой трубы следует нанести герметик на нижнюю кромку внутренней керамической трубы. Избыточное количество герметика удаляется с внутренней поверхности трубы влажной губкой.

Раструб внутренней профилированной керамической трубы всегда должен быть направлен вверх к устью.

Крепление элементов дымовой трубы необходимо осуществлять посредством раструбного соединения с использованием герметика и хомутов, которые стягиваются с помощью зажимного винта. Затянутый хомут должен плотно обжимать трубу (рис. 8.6.1).

Рис. 8.6.1. Деталь соединительного стыка дымовой

трубы:

1 - наружная труба из нержавеющей стали;

2 - теплоизоляция;

3 - термостойкий герметик;
            4 - хомут;

5 - керамическая внутренняя труба.

При пересечении кровли дымовой трубой используют элементы для перехода через кровлю с учетом угла наклона, которые следует крепить к конструкции чердака.

Установку настенных креплений необходимо предусматривать не более чем через 4 м. Максимальная высота свободно стоящего участка дымовой трубы от последнего настенного крепления не должна превышать 3 м, а максимальная высота трубы при настенных креплениях -15м. При устройстве дымовой трубы высотой более 15 м необходимо предусматривать дополнительные настенные консоли.

8.7 Асбоцементные дымовые трубы

Для удаления продуктов горения с температурой до 300ºС допускается применение асбоцементных труб (ГОСТ 1839-80) без сколов и трещин.

Площадь сечения дымовой трубы не должна быть меньше площади патрубка теплогенератора.

При стыке асбестоцементных труб зазор между трубами и стенками муфт следует заделывать асбестовым шнуром по ГОСТ 1779-83* на глубину 30 мм.

При проектировании и монтаже дымовых асбоцементных труб бытовых теплогенераторов следует предусматривать решения, изложенные в альбоме серии 5.905-28-01 «Дымовые и вентиляционные каналы из асбестоцементных труб газифицируемых помещений».

9. Новые технологии защиты дымовых и вентиляционных каналов

Для обеспечения герметичности (газоплотности) и гладкой поверхности дымовых каналов и труб теплогенераторов, работающих на жидком и газовом топливе, а также воздуховодов вытяжных систем вентиляции компания Kompositor разработала новую технологию защиты внутренней поверхности каналов и труб путем футеровки материалом "Фуранфлекс". Для защиты поверхности используется мягкий гибкий рукав без стыков (рис. 9.1) который устанавливается в канал или трубу.

Технические данные материала и рукавов следующие:

Допустимая температура продуктов горения …………………. до 250 С

Морозостойкость материала ………………………………………. - 50 С

Толщина стенки	…………………………………………………….. 2 мм

Диаметр рукава ………………………………………………… 80-500 мм

Длина рукава ……………………………………………………….. 3-35 м

Объемная масса материала ……………………………………. 1500кг/м3

Прочность на разрыв …………………………………………... 40 кг/мм2

Коррозионностойкость при рН1 -7 …………………………….  хорошая

Коэффициент теплопроводности …………………………… 0,4 Вт/м2-К

Токсичность ……………………………………… вредные вещества при

температуре 100-600°С

отсутствуют

Группа горючести материала по ГОСТ 30244-94 ……………………. Г1

Гарантийный срок эксплуатации ………………………………….. 30 лет

Новая технология защиты дымовых каналов и труб с использованием труб-вкладышей из материала "Фуранфлекс" обеспечивает:

- применение труб любой длины и любого диаметра без стыков;

- гладкую и коррозионностойкую внутреннюю поверхность трубы;

- высокую механическую прочность конструкции трубы;

- перемещение продуктов горения с температурой до 250°С;

- исключительную газоплотность (герметичность) стенок трубы;

- длительный срок эксплуатации трубы (до 30 лет);

- незначительное время выполнения работ.

Таким образом, предлагаемая защита внутренних поверхностей дымовых каналов и труб обеспечивает создание необходимой тяги, снижение потерь давления при движении продуктов горения, а также безопасные условия эксплуатации теплогенерирующих установок.

Трубы-вкладыши в дымовых каналах удовлетворяют требованиям, изложенным в п. 6.2.7 СНиП 41-01-2003 и п. 7.6.2. СП 31-106-2002.

Рис. 9.1. Гибкий рукав "Фуранфлекс"

На полимерную трубу-вкладыш "Фуранфлекс" для дымоходов и газоходов получен сертификат пожарной безопасности №ССПБ.НU.ОП014.Н. 00570 от 29 ноября 2004 г, выданный Академией Государственной противопожарной службы МЧС России.

Дымовые трубы "Фуранфлекс" соответствует европейскому стандарту EN1443 и имеют обозначение: EN1443-T250H2OW3R6C50 где

EN1443 - номер стандарта;

Т250 - допустимая температура, равная 250°С;

Н2 - класс, характеризующий степень герметичности стенок трубы (уровень утечки 0,12 л/см2 при давлении 5 000 Па);

О - класс сопротивляемости сажи возгоранию (без сопротивляемости и равен нулю);

W - класс, характеризующий состояние перемещаемой среды в трубе (влажная);

3 - класс сопротивляемости поверхности трубы коррозии (допускается содержание серы в нефти более 0,2% от массы и 50 мг/м3 - в керосине);

R6 - термическое сопротивление стенки трубы, равное 0,06 м2К/Вт;

С50 - расстояние, которое должно приниматься от внешней поверхности трубы до конструкций из горючих материалов (50 мм).

Установка рукава в дымовой канал осуществляется снизу канала при значительной массе рукава и сверху если масса рукава не превышает 75 кг. Перемещение рукава обеспечивается при помощи каната и лебедки.

После прокладки рукава необходимого диаметра верхний и нижний конец закрывается специальными головками, имеющими устройства для подачи воздуха и пара в замкнутый объем рукава и удаления воздуха и конденсата.

Воздух в рукав подается через нижнюю головку для того, чтобы он принял вертикальное положение без перегибов и вмятин. После выполнения данной операции, из рукава удаляется воздух и подается пар с температурой 105-110°С и давлением 0,2 кг/см2.

Для получения пара используются электрические или газовые парогенерирующие передвижные установки.

Схема установки подачи пара в рукав приведена на рис. 9.2.

Рис. 9.2. Схема термической обработки рукава:

1 - карман для чистки; 2 - нижняя головка трубы; 3 - узел соединения;

4 - дымовой канал; 5 - труба "Фуранфлекс"; 6 - вентиль для пара и воздуха;

7 - верхняя головка трубы; 8 - соединительный патрубок; 9 - труба подачи

пара; 10 - регулятор давления; 11 - парогенератор; 12 - вентиль пара;

13 - вентиль конденсата; 14 - труба для сбора конденсата

По мере заполнения рукава паром он принимает форму круга или прямоугольника с закругленными углами и после термообработки затвердевает (рис. 9.3).

Рис. 9.3. Размещение трубы в дымовом канале

Время термообработки составляет от 1 до 5 ч в зависимости от длины и сечения рукава. По окончании термообработки отсоединяются головки и отрезаются выступающие части трубы.

В процессе термообработки стенки рукава плотно прилегают к стенкам дымового канала и затвердевшая труба-вкладыш может находиться в подвешенном состоянии. Она не теряет механической прочности под воздействием собственной массы в случае опоры на нижнюю часть.

Последовательность операций по подготовке дымовых каналов к прокладке в них рукавов из материала "Фуранфлекс", а также процесс установки и термической обработки регламентируется инструкцией.

Защита воздуховодов от коррозии

Срок службы воздуховодов вытяжных систем вентиляции зависит от материалов, из которых они выполнены, и характера транспортируемой и окружающей среды. Особое разрушающее воздействие на воздуховоды оказывают агрессивные удаляемые среды.

Агрессивные среды по физическому состоянию могут быть жидкими (растворы кислот, щелочей, органические жидкости) и твердыми (соли, шлаки, зола).

В зависимости от характера, концентрации и содержания влаги агрессивные среды по степени воздействия на незащищенную стальную поверхность подразделяются на слабо-, средне- и сильно агрессивные.

Степень воздействия газовоздушных сред на незащищенной металл характеризуется потерей металла за год эксплуатации.

СНиП 41-01-2003 (п. 7.11.3) содержат требование о необходимости покрытия воздуховодов материалами, стойкими к транспортируемой и окружающей среде.

Трубы-вкладыши "Фуранфлекс" могут использоваться и для защиты воздуховодов вытяжных систем вентиляции от коррозии при транспортировке воздушной среды, содержащей пары и аэрозоли щелочей и кислот с уровнем рН до 12, а также для обеспечения плотности стенок воздуховодов при перемещении других сред.

Транзитные участки воздуховодов с использованием труб-вкладышей должны прокладываться в отдельной шахте, кожухе или гильзе из негорючих материалов с пределом огнестойкости EI30.

Устройство труб-вкладышей

Трубы (рукава), вставляемые в дымовые каналы, состоят из слоя композита, внутренней оболочки (трубки) в виде пленки-термопласта и наружной (внешней) оболочки в виде текстильного кожуха (рис. 9.4).

Слой композита представляет собой три слоя стеклоткани (стекловолокна), пропитанной теплоустойчивой смолой. Стекловолокно, применяемое для композита с диаметром волокон 8-13 микрон - гибкое и высокопрочное.Смола представляет собой полимерный состав, из 12 компонентов в виде вязкой жидкости черного цвета. Каждый компонент выполняет свои функции, в том числе обеспечивает устойчивость к высокой температуре и коррозии.

Рис. 9.4. Схема трубы-вкладыша: 1 - внутренняя оболочка (пленка термопласт); 2 - слой композита; 3 - внешняя оболочка

Полимерный состав:

- соединяет стекловолокна и защищает их от коррозии;

- образует полимерную пленку на внутренней поверхности трубы;

- обеспечивает полную герметичность стенок;

- обеспечивает затвердевание стенок при определенной температуре в заданное время.

Процесс затвердевания полимерного состава "Фуранфлекс" включает три фразы: жидкое, полутвердое и отвердевшее состояние.

В жидком состоянии полимер может храниться в течение 14 дней при температуре 22°С. Полутвердое состояние может быть достигнуто тепловой обработкой и сохраняться в течение месяца при комнатной температуре и несколько месяцев при температуре 4°С. В полутвердом состоянии полимер может плавиться и подвергаться формовке при термической обработке.

В отвердевшем состоянии полимер не подвергается формовке.

Для ускорения времени прохождения всех фаз используются катализаторы.

Временная внутренняя труба (оболочка) является защитным слоем композита при продувке рукава и создании в нем избыточного давления паром. Она состоит из полипропилена и не разрушается при термической обработке трубы. После полного затвердевания и охлаждения трубы внутренняя оболочка удаляется.

Внешняя оболочка рукава (трубы вкладыша) представляет собой кожух из тонких высокопрочных тканей и выполняет следующие функции:

- фиксирует периметр (диаметр) трубы;

- защищает слои стекловолокна от деформации во время наполнения рукава

- паром;

- воспринимает нагрузку по периметру, возникающую от давления пара;

- поглощает излишки смолы, выдавливаемые наружу под воздействием внутреннего давления во время термообработки.

Очистка внутренней поверхности труб-вкладышей осуществляется с помощью ершей из натуральных или искусственных волокон или из ткани. При очистке могут быть использованы жидкости, содержащие кислотные соединения, а также щелочные чистящие средства с уровнем рН не более 12.

Хранение рукавов "Фуранфлекс"

Рукава для дымовых каналов представляют собой мягкий материал (полимер), в котором происходят два процесса:

медленное высыхание через внешний тканевый кожух; медленная химическая реакция.

Во время первого процесса из полимера испаряется вода, он становится жестким, поэтому рукав не может быть вставлен в дымовой канал при температуре ниже 15°С.

В результате химической реакции под воздействием температуры также удаляется влага в виде пара и происходит возрастание вязкости полимера, он становится твердым и не подлежит формированию.

Для предотвращения испарения воды рукава следует хранить при температуре: свыше 30°С один день; 26-30°С 3-4 дня; 20-23°С 2-3 недели; 20-15°С 1-2 месяца; 2-4°С 2-3 месяца. Не допускается хранение рукавов при температуре ниже нуля градусов.

Меры безопасности при работе с рукавами "Фуранфлекс"

Полимер, входящий в состав рукавов содержит феноловую и фурановую смолы, а также формальдегид, которые находятся в связанном состоянии, поэтому концентрация вредных веществ в воздухе при работе с рукавами меньше допустимой концентрации.

Исследования, проведенные голландским токсикологическим центром и германским институтом онкологической химии, показали, что полимерный состав при нагревании до температуры 300°С не выделяет вредных для здоровья веществ. При нагревании полимера до 600°С выделяются различные органические неканцерогенные субстанции с концентрацией 1 мгна 1 г вещества, а при температуре 1000°С-полициклические вещества в незначительном количестве, которые сгорают.

При попадании на кожу влажный полимер может вызвать раздражение и сыпь. В этом случае необходимо смыть смолу с поверхности кожи с помощью моющих средств.

В процессе выполнения работ по установке труб-вкладышей для защиты рук следует пользоваться перчатками.

Отходы труб подлежат сжиганию в мусоросжигательной печи.

10. Требования к эксплуатации дымовых труб (каналов)

Дымовые трубы (каналы) теплогенерирующих установок должны удовлетворять требованиям  СП 7.13130.2009. «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе», МКД 2-03-2003 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», настоящих правил и инструкций предприятий-изготовителей.

Услуги по обследованию (проверке) дымовых труб (каналов) должны предоставляться с учетом требований нормативных документов по договору со специализированными организациями ВДПО.

При приемке дымовых труб (каналов) теплогенераторов, печей и каминов необходимо проверить:

- наличие необходимой исполнительно-технической документации (порядовки канала, акты на скрытые работы, сертификаты на дымовые трубы и т.п.);

- соответствие выполненных (смонтированных) труб (каналов) проектным материалам;

- качество кладки кирпичных каналов (наличие перевязки, толщина швов, вертикальность углов, наличие трещин и др.);

- соответствие сечения дымовых труб (каналов) проектным материалам и паспортам на теплогенераторы и каминные топки;

- качество монтажа дымовых труб;

- наличие и достаточность устройств для чистки труб (каналов) и места их размещения;

- место прокладки дымовых труб (каналов), необходимость, наличие и толщину теплоизоляционного материала;

- вид дымовых труб и дымоотводов и возможность их применения;

- наличие и размер противопожарных разделок;

- необходимость, наличие и размер противопожарных отступок;

- отсутствие засорений в трубах (каналах);

- обособленность дымовых труб (каналов);

- наличие тяги в трубах (каналах);

- исправность оголовков и возвышение их относительно крыши и зоны ветрового подпора.

Периодическая проверка дымовых труб (каналов) должна проводиться (Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно – коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда»):

-перед отопительным сезоном;

-после ремонта;

-не реже двух раз в год в течение первых двух лет с момента ввода в эксплуатацию газоиспользующего оборудования и печей, в последующем - не реже одного раза в год;

с учетом требований, указанных в паспортах предприятий-изготовителей.

Печи и дымовые каналы необходимо очищать от сажи перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже:

-одного раза в три месяца для отопительных печей;

-одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия;

-одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

В зимнее время не реже одного раза в месяц, а в районах северной климатической зоны не реже двух раз в месяц должен производиться осмотр оголовков дымовых и вентиляционных каналов с целью предотвращения их обмерзания и закупорки. По результатам осмотра должна быть запись в специальном журнале с указанием всех выявленных неисправностей и характера работ, проведенных с целью их устранения.

С учетом территориальных условий могут устанавливаться другие сроки периодических проверок дымовых каналов.

При периодических проверках дымовых труб (каналов) выясняют:

-наличие засорений и сажистых отложений;

-обособленность каналов и плотность стенок;

-состояние теплоизоляционного материала и противопожарных разделок;

-наличие тяги;

-внешний вид.

Результаты периодических проверок дымовых каналов (труб) оформляются с учетом требований правил.

Состояние внутренней поверхности дымовых труб (каналов), а также наличие посторонних предметов может быть оценено путем использования черно-белой или цветной видеотехники. Для осмотра поверхностей каналов и труб используются миниатюрные видеоголовки, обеспечивающие изображение поверхности на экране пульта управления.

Наличие посторонних предметов в дымовых трубах (каналах) выявляют путем опускания через устье на тросе металлического шара диаметром 80-100 мм. При опускании шара следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить стенки. Свободное перемещение шара свидетельствует об отсутствии засоров.

Дымовые трубы (каналы) на плотность проверяют задымлением путем сжигания материала, дающего большое количество дыма (опилки, ветошь и др.). Устье задымленного канала или трубы плотно закрывают. Появление продуктов горения на чердаке, в отапливаемых помещениях или в расположенных рядом вентиляционных каналах свидетельствует о недостаточной плотности стенок дымового канала (трубы).

Плотность дымового канала может проверяться путем закрывания входа и выхода канала герметизирующей надувной камерой и создания в нем избыточного давления вентиляторной установкой (компрессором). Утечка воздуха через неплотности определяется падением давления на приборе (Манометре).

Обособленность дымового канала от соседних дымовых или вентиляционных каналов определяется также методом задымления. Появление дыма в смежных каналах свидетельствует о наличии неплотностей в стенках проверяемого дымового канала.

Значение тяги может быть установлено путем измерения разрежения электронным микроманометром или скорости движения воздуха в проеме топки электронным термоанемометром. Полученное значение разрежения в дымовых трубах (каналах) теплогенераторов и каминов заводского изготовления должно быть не менее значений, приведенных в инструкциях по эксплуатации или паспортах.

При проверке оголовков дымовых каналов (труб) в зимнее время и обнаружении обмерзания и нарушения нормальной работы необходимо:

- проверить исправность дымового канала на всем его протяжении;

- пробить на чердаке отверстие в стенке дымового канала;

- вставить в канал лист железа;

- сколоть лед ломиком или другим инструментом (не повредив канала) и удалить его из канала;

- на листе железа развести огонь и прогреть канал до полного устранения обмерзания;

- заделать отверстие в канале кирпичом на растворе;

- проверить канал на проходимость с помощью шара и веревки;

- проверить наличие тяги в канале.

11. Очистка воздуховодов и вентиляторного оборудования

11.1 Общие положения

Для обеспечения  нормальной работы вентиляционных систем, создания надлежащих санитарно-гигиенических условий на рабочих местах и предотвращения образования горючей среды и возможности самовозгорания горючих отложений должна периодически осуществляться чистка вентиляционных систем.

Чистка вентиляционных систем должна производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации вентиляционных систем для предприятий, соответствующих отраслей промышленности и требованиями ГОСТ 12.4.021-75 (Системы вентиляционные. Общие требования) способами, исключающими возможность возникновения взрыва или пожара. В рабочих инструкциях по эксплуатации систем вентиляции должны бьпь учтены особенности местных условий, специфика работы каждой системы, способы и периодичность чистки в зависимости от свойств перемещаемой среды и времени работы систем. Периодичность очистки систем вентиляции устанавливается предприятием на основании опыта их эксплуатации и в зависимости от физико-химических свойств осаждающихся продуктов, и параметров газо-воздушной смеси по годовому графику, утвержденному главным инженером предприятия.

Чистка воздуховодов должна производиться досрочно в случае появления признаков забивания их отложениями пыли, а также если обнаружиться резкое снижение производительности вентиляционной системы или степени очистки воздуховодов от пыли. Методы чистки систем вентиляции определяются рабочими инструкциями по их эксплуатации.

Чистка отложений в воздуховодах и вентиляционном оборудовании производится с помощью щеток, скребков, ветоши, веников. Сильно затвердевшие корки и наросты могут удаляться путем скалывания. Отдельные детали и элементы систем вентиляции при необходимости промываются в содовом растворе, горячей воде, негорючих растворителях-нейтрализующих растворах.

Чистка пропариванием производится путем подачи водяного пара в воздуховод снизу вверх с соблюдением норм техники безопасности и удалением конденсата через лючки, расположенные в нижней части воздуховодов.

Чистка воздуховодов вытяжных систем вентиляции продувкой сжатым воздухом производится при работающем вентиляторе путем сдува пыли со стенок воздуховодов.

Порядок разборки и сборки вентиляционной системы определяем рабочей инструкцией

Очистку вентиляторов, циклонов, фильтров следует производить одновременно с чисткой воздуховодов.

Работы по очистке систем вентиляции, обслуживающих или расположенных в помещениях категории А и Б разрешается только после того, как концентрация взрывоопасных веществ в воздуховодах будет снижена по уровня, не превышающего допустимых величин, установленных санитарными нормами для данного вещества. Работа по очистке систем вентиляции организациями ВДПО должна осуществляться в сроки, указанные в договоре, заключенном с предприятием-заказчиком.

11.2 Очистка воздуховодов от отложений.

Очистка воздуховодов может осуществляться следующими способами:

а)	механическим (вручную с частичной или полной разборкой воздуховодов);

б)	пропаркой водяным паром без разборки;

в)	промывкой водой без разборки;

г)	пневматическим;

д)	выжиганием отдельных элементов (звеньев) в специально оборудованных местах.

В воздуховодах, в которых возможны отложения горючих веществ у тройников, на поворотах, а также на прямолинейных горизонтальных участках, устанавливают на расстоянии 10-15 м друг от друга герметичные лючки для периодического осмотра, чистки и подачи из шлангов воды или пара для промывки или пропарки воздуховодов. При наличии на воздуховодах люков, допускается чистка воздуховодов через них с помощью скребков и ершей в направлении к местным отсосам.

Чистка воздуховодов должна производиться методом полной или частичной разборки звеньев воздуховодов, укрытий, местных отсосов, элементов пылеочистных устройств и разборкой вентиляторов. При чистке воздуховодов, покрытых отложениями смол, полимеров, сернистого железа и других осадков, необходимо очищаемую поверхность увлажнять водой. Отложения должны быть тщательно собраны в емкость, залиты водой и по окончании чистки немедленно удалены из помещения в безопасное в пожарном отношении место. Чистку загрязненных воздуховодов следует производить в следующей последовательности:

а)	остановить вентилятор;

б)	удалить накопившуюся пыль из приемников;

в)	произвести чистку засоренных участков по  направлению от магистрали к местным отсосам, плотно закрывая крышки люков после чистки.

11.3 Очистка фильтров, пылеуловителей и вентиляторов.

Для очистки масляного самоочищающего фильтра следует слить масло и промыть бак и сотки. Для слива масла на торец сливной трубы надевают шланг диаметром 32 мм, предварительно соединив его с пустой емкостью. Перед спуском масла удаляют весь шлак из бака. Бак и фильтрующие панели необходимо промывать 10% водным раствором моющих порошков или ласт. Раствор разогревают до 70°-80ºС и заливают в бак, после чего фильтр включают на 3 ч., затем раствор сливают, а сетку и бак промывают струёй воды. После промывки бак заполняют маслом. При повышенном уносе масла необходимо очищать лотки верхних маслоприемников, для чего снимают крышки в верхней части стенок фильтра и проволокой прочищают лотки. Очистку ячеек всех фильтров и заполнение их маслом следует производить в следующей последовательности:

а) задержанную пыль вытряхивают легким постукиванием деревянным молотком по стенам корпуса ячейки;

б) очищенную ячейку помещают в бак с 10% раствором соды с температурой 60-70ºС;

в) после очистки ячейку промывают в баке с горячей водой (40°-50°С), просушивают;

г) для заполнения маслом ячейку фильтра несколько раз медленно погружают в масляную ванну, после чего в течение суток держать в подвешенном состоянии над поддоном для стока излишнего масла.

Ячейковые фильтры (винипластовые, пенополиуретановые) – после снятия из корпуса промывают в теплой воде с мылом, затем промывают чистой водой, просушивают и устанавливают в корпусе фильтра. Для очистки панельных фильтров ФР необходимо фильтрующий материал промыть водой из шланга со стороны, противоположной запылению, с последующей продувкой сжатым воздухом. Для этого следует фильтрующий материал уложить на предварительно натянутую сетку с ячейками не более 40 на 40 мм на специальной площадке, имеющей подводку воды, бассейн-отстойник и подвод сжатого воздуха. Для очистки фильтров, установленных в фильтре-камере, снимают планки и сепараторы, протирают их влажной тряпкой, а освободившийся запыленный материал свертывают в рулон и уничтожают. Промывку электрических фильтров следует осуществлять после снятия напряжения тока и противоуносного фильтра, вначале теплой, а затем холодной водой при полностью открытом селеноидном вентиле. После промывки с фильтров должна стекать вода в течение 5-10 минут. Затем до включения электрического фильтра устанавливают устройство противоуносное, и запускается вентилятор. Промывка противоуносного фильтра производится по той же схеме, что и промывка рабочего фильтра. В холодный период года необходимо перед включением фильтра прогревать их металлические конструкции в течение 30 мин.

Очистку циклонов от корки, образующейся при контакте пыли с влагой, следует производить через люки в корпусе, которые должны герметически закрываться. Необходимо удалять пыль из бункера, очищать входные и выходные патрубки циклона от отложений.

При очистке циклонов от слипающейся пыли с внутренних стенок бункера следует предусматривать ворошители в виде цепей или других устройств, приводимых в действие вручную или механически. Пыль, осаждаемая в сухих пылеуловителях должна собираться в специальных бункерах.

Угол наклона стенок сборного бункера следует выбирать, используя данные о естественном откосе данного сыпучего материала. При отсутствии данных рекомендуется принимать угол 60º. Емкость сборных бункеров должна соответствовать количеству улавливаемой пыли и установленному режиму их разгрузки.   Необходимо  предусматривать удобную  безпыльную  разгрузку  в транспортную тару и ее механизированное удаление.

Взрывоопасная пыль должна удаляться из сборных бункеров и других закрытых емкостей, как правило, непрерывно. Фильтры для очистки запыленного воздуха от отходов хлопка, кроме ежедневной чистки, должны подвергаться периодической и генеральной чистке. Периодическая очистка производится один раз в неделю, генеральная – один раз в месяц бригадой чистильщиков из 4 человек. Периодическую чистку проводят в следующем порядке:

а) после остановки фильтра слесарь снимает ограждение и приводные ремни;

б) чистильщики вычищают, протирают, обмахивают редуктор, шестерню и ременную передачу, вентилятор, рукава от пуха, пыли, отработанного масла, а также вычищают камеры от пуха;

в) слесарь закрывает ограждение и надевает приводные ремни;

г) чистильщики обмахивают фильтр снаружи и подметают пол.

Генеральную очистку осуществляют в следующей последовательности:

а) после  полной  остановки  фильтра  слесарь  снимает ограждение  и приводные ремни;

б) чистильщики чистят шестеренную и ременную передачи, вентилятор, редуктор, сетчатый барабан, подводы пневматики, рукава, вычищают из камер скопление пуха;

в) слесарь закрывает ограждение и надевает приводные ремни;

г) чистильщики обмахивают фильтр снаружи и подметают пол. Удаление осевшего материала из пылеосадочных камер должно быть механизированным и непрерывным, а камеры оборудованы автоматическими   сплинкерными установками.

Очистку внутренней поверхности вентиляторов, отсасывающих газов и сухую пыль необходимо производить не реже 1 раза в три месяца, а вентиляторов, отсасывающих пыль совместно с газами и влагой – не реже 1 раза в месяц. Осмотр и очистку внутренней поверхности корпуса и рабочего колеса в вентиляторах № 10 и выше следует осуществлять через герметически закрывающийся люк, устанавливаемый в корпусе вентилятора, размерами не менее 300x200 мм. Очистку вентиляторов меньших размеров осуществляют путем демонтажа части воздуховодов со стороны всасывающего патрубка вентилятора. Очистку производят при помощи щетки, скребков и ветоши. При наличии значительных отложений чистка проточной части вентиляторов может осуществляться также через устанавливаемые в корпусе герметические люки.

Внутренние поверхности кондиционеров-доводчиков должны очищаться не реже одного раза в год при помощи пылесоса, а ребристые поверхности -сжатым воздухом.

Очистку наружных поверхностей калориферных установок от загрязнений следует производить пневматическим способом, а при плотно слежавшихся загрязнениях с примесью масла – гидропневматическим способом. По окончании работ должна быть сделана отметка о результатах очистки в журнале ремонта и эксплуатации вентиляционных систем и составлен акт приемки из очистки систем вентиляции.

12. Организация трубо-печных работ

12.1 Виды трубо-печных работ

Надежная работа котлов, печей, каминов и других установок и приборов, а также дымовых и вентиляционных каналов обеспечивается их своевременным обследованием, техническим обслуживанием и ремонтом. Техническое обслуживание включает выполнение трубочистных и других видов работ, а именно:

- проверку (осмотр) внешнего состояния теплогенерирующих установок, дымовых и вентиляционных каналов;

- проверку плотности и обособленности дымовых и вентиляционных каналов;

- определение мест засорений в каналах и их устранение;

- осуществление привязок отопительных установок, дымовых и вентиляционных каналов;

- очистку от сажи дымовых каналов (труб), а также дымоходов;

- чистку вентиляционных каналов вытяжных систем вентиляции с естественным побуждением;

- выжигание сажи в дымовых каналах;

- установление причин ветрового подпора в каналах и их устранение;

- определение тяги (разрежения) в дымовых и вентиляционных каналах;

- выявление и устранение причин неудовлетворительной работы отопительных установок;

- проверку наличия, размеров и состояния противопожарных разделок и отступок.

Отдельным видом трубочистных работ является чистка воздуховодов, вентиляторов, фильтров и пылеуловителей приточно-вытяжных систем с искусственным побуждением.

12.2 Организация трубо-печных работ

В последние годы трубо-печные работы выполняются предприятиями различных ведомств и частными лицами. Практика показывает, что специалисты, выполняющие трубочистные работы имеют низкую квалификацию, не соблюдают требования нормативных документов, не всегда ответственно относятся к соблюдению сроков чистки и качественному выполнению работ.

Отсутствие четкой организации трубо-печных работ, как показывает статистика, приводит к гибели людей в результате пожаров и отравлений.

Специализированной организацией по выполнению печных и трубочистных работ является Всероссийское добровольное пожарное общество, которое разработало нормативные документы по трубо-печным работам, имеет высококвалифицированные кадры, четкую организационную структуру. Это позволяет проводить все виды трубо-печных работ качественно и в установленные сроки региональными и местными специализированными подразделениями Общества.

Порядок организации строительства и технического обслуживания печей, дымовых и вентиляционных каналов регламентируется руководителями регионов.

Постановлениями (распоряжениями) руководителей регионов организация и выполнение всех видов трубо-печных работ возлагается на региональные подразделения ВДПО,

Высокое качество выполнения трубочистных работ достигается правильным планированием, рациональной организацией работ и периодическим контролем за ходом их выполнения.

Трубочистные работы должны выполняться звеном чистильщиков, состоящим из двух и более человек, что диктуется спецификой отдельных видов работ и требованиями безопасности. Например, проверка дымовых и вентиляционных каналов, определение мест засорения и устранение его, выжигание сажи в каналах и ряд других работ могут быть выполнены только совместными усилиями не менее чем двух чистильщиков.

В процессе проверки дымовых каналов или выжигании в сажи, а также при других работах один чистильщик, находясь на крыше здания, выполняет определенную работу, а второй помогает ему, находясь на нижнем этаже здания.

При выполнении сложных работ необходимо комплектов звенья из чистильщиков высокой квалификации и менее квалифицированных рабочих. Выполнение работ по обслуживанию газовых печей, приборов и аппаратов должно поручаться только специалистам высокой квалификации, прошедшим специальную готовку. Руководитель чистильщиков организует работу звена и лично участвует во всех видах работ. Звенья чистильщиков необходимости объединяются в бригаду, руководителем которой назначается специалист с большим практическим опытом работы.

Правильную и четкую организацию работы коллектива рабочих должен осуществлять руководитель бригады, который обязан:

- распределять объекты по территориальному признаку с учетом предстоящих объемов работ для одного звена;

- формировать звенья чистильщиков соответствующей квалификации с учетом сложности выполняемых работ;

- подготавливать к выдаче наряды на работы каждому звена и оформлять их к оплате;

- осуществлять контроль за объемом и качеством выполненных звеньями работ;

- обеспечивать звенья необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой и обувью;

- проверять исправность инструментов и приспособлений в установленные нормами сроки;

- решать организационные вопросы, возникающие в процессе выполнения работ.

При наличии больших объемов работ бригада (звенья) чистильщиков могут входить в состав предприятий (цехов), которые выполняют трубо-печные работы.

В обязанности руководителей организаций (предприятий) входит:

- заключение договоров на печные и трубочистные работы;

- контроль качества выполненных работ;

- учет трубочистных и печных работ;

- решение технических и организационных вопросов;

- проверка и испытание инструментов и приспособлений;

- обеспечение бригад и звеньев инструментами, спецодеждой и обувью;

- повышение квалификации рабочих;

- другие обязанности, изложенные в нормативных актах.

На выполнение работ бригадами или звеньями руководитель организации (предприятия) ВДПО составляет договор, в котором указывается объем и вид выполняемых работ; сроки и последовательность их выполнения, порядок финансирования, условия приемки работ и другие вопросы, регламентирующие взаимоотношения заказчика и подрядчика. Трубочистные работы могут выполняться также по отдельным заявкам. В зависимости от объема и вида работ составляется план-график выполнения работ звеньями или бригадой.

12.3 Заключение договора на трубо-печные работы

Одним из видов работ и услуг в области пожарной безопасности являются трубо-печные работы, которые включают:

проектирование (привязку проектов) печей, каминов и других теплогенерирующих устройств;

кладку (монтаж), ремонт печей, каминов, отопительных аппаратов и приборов;

переоборудование печей и каминов с одного вида топлива на другой;

кладку (монтаж) дымовых и вентиляционных каналов (труб);

ремонт дымовых каналов (труб), их теплоизоляцию, а теплоизоляцию поверхностей теплогенерирующих установок;

чистку дымовых и вентиляционных каналов и проверку работоспособности.

Выполнение перечисленных работ и услуг невозможно без заключения договоров. Все деловые взаимоотношения между организациями (предприятиями) ВДПО и заказчиками регламентируются законодательством и теми условиями, которые они предусматривают в своем соглашении. Успех выполнения работ и  услуг зависит от того, как составлен и оформлен договор, в нем определяются права и обязанности сторон, их ответственность, цена, сроки, порядок расчетов и т.д.

Проект предстоящего договора целесообразно готовить специалисту соответствующего профиля организации (предприятия) ВДПО. При формулировке условий договора не должно быть двусмысленности и нечеткости. Так как договор является юридическим документом, то он должен подписываться руководителем после просмотра и визирования его юристом.

Договор на выполнение трубо-печных работ может включать следующие пункты:

- вводную часть;

- предмет договора;

- права и обязанности сторон;

- цену договора и порядок расчетов;

- ответственность сторон;

- порядок разрешения споров;

- дополнительные условия договора;

- адреса и реквизиты сторон.

- Во вводной части договора излагаются следующие основные положения:

- наименование договора;

- дата подписания договора;

- место подписания договора;

- полное фирменное название контрагентов, под которым они  зарегистрированы;

- название сторон по договору;

- подробное указание должности, фамилии, имени, отчества лица, подписывающего договор, а также название документа, из которого следуют его полномочия на подписание договора.

В наименовании договора должно быть изложено точное его название, из которого можно было бы понять, о каких правоотношениях идет речь.

При заключении договора обязательно проставляется число, месяц и год его подписания. С датой подписания договора связаны правильное определение момента его заключения и установление окончания срока действия.

Если стороны подписывают договор в разное время, то он считается заключенным с момента подписания его последней стороной.

Место подписания договора имеет иногда важное значение, особенно при заключении договоров с фирмами иностранных государств.

При написании фирменного названия контрагентов следует указать полное наименование, под которым они зарегистрированы в реестре государственной регистрации.

Для того, чтобы в тексте договора каждый раз не повторять полностью название стороны, указывают название сторон по договору «Заказчик», «Подрядчик» и т.п. При подписании договора следует выяснить, имеет ли право ставить свою подпись «Заказчик» и убедиться в его личности по паспорту или иному документу, удостоверяющему личность. Если «Заказчик» действует по доверенности, необходимо:

- проверить наличие на доверенности подписи только руководителя организации и печати;

- установить дату выдачи и срок действия доверенности;

- выяснить из доверенности объем полномочий, из которых можно установить право представлять свою организацию и заключать договор.

В пункте «Предмет договора» указывается, какая работа должна быть выполнена, сроки выполнения работ, порядок приемки работ и др. Существенные условия договора излагаются в разделе «Права и обязанности сторон», в котором приводятся обязанности права подрядчика по выполнению работ, а также обязанности права заказчика по проверке качества работ, их оплате и др.

В пункте «Цена договора и порядок расчетов» указывают цену договора в цифрах и прописью, а также порядок перечисления средств подрядчику.

Ответственность сторон обеспечивает исполнение обязанностей сторонами на случай нарушения одной из них условий договора. В этом положении договора обычно определяются различного рода санкции в виде пени, штрафа, уплачиваемых одной стороной, не выполнившей своих обязательств в отношении одного из согласованных условий.

В договоре излагается порядок разрешения споров и разногласий между сторонами путем переговоров или рассмотрением арбитражном суде.

В пункте «Дополнительные условия договора» рассматривается порядок внесения изменений и дополнений к договору, основания досрочного расторжения договора в одностороннем порядке и порядок действий сторон при одностороннем расторжении договора.

Односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение условий договора не допускаются за исключением случаев, предусмотренных договором или законодательством. Одностороннее изменение или дополнение условий уже заключенного договора не допускается. Все коррективы в ранее заключенный договор могут вноситься только по согласованию сторон и оформляться в письменном виде.

В пункте «Адреса и реквизиты сторон» указываются:

почтовые реквизиты;

адрес предприятия;

банковские реквизиты сторон (номер расчетного счета, учреждение банка, код банка, МФО, данные расчетно-кассового центра, корреспондентский счет банка).

Особое внимание необходимо уделять наличию и правильности сведений, касающихся банковских реквизитов. В случае своих реквизитов стороны должны принять на себя обязательства немедленно известить об этом друг друга.

О заключении договора свидетельствует его подписание. Оно включает собственноручную подпись полномочного представителя предприятия, а также оттиск печати этой организации. Решающее значение имеют подписи сторон, поэтому они должны быть сделаны полно и разборчиво. После подписания договора подлинный экземпляр следует хранить в сейфе, а для текущей работы снять копию и пользоваться только ею.

Если текст договора составляет несколько страниц, то возможна их прошивка с подписями и печатями сторон или подписание каждой страницы договора.

Примерная форма договора на трубо-печные работы приведена в прил. 2. При подготовке конкретных договоров на базе приведенной формы целесообразно привлечь к этой работе специалистов соответствующего профиля и юриста.

12.4 Проверка трубопечных работ

По окончании выполнения трубочистных работ осуществляется контроль их качества и объема. Проверка выполненных работ может проводиться также в случае возникновения спорных вопросов, возникших между заказчиком и подрядчиком. Осуществлять контроль должны руководители предприятий, цехов, бригадиры или лица из инженерно-технического состава организации, выполняющей трубочистные работы. Проверка качества и объема работ может осуществляться в процессе их выполнения или по их окончании. При проверке должны присутствовать чистильщики, выполнявшие работу, бригадир и представитель заказчика.

В процессе проверки изучают представленные документы по организации работ, выявляют соответствие выполненных видов работ работам, предусмотренным договором и нарядами, а также производят выборочный осмотр дымоходов, дымовых и вентиляционных каналов, которые подвергались чистке, проверке тяги и т.п.

Внешним осмотром через открытые очистные дверки проверяют, убрана ли сажа из основания канала и внутренних стенок соединительных патрубков. Качество выполненных трубочистных работ определяется путем проверки состояния очищаемых поверхностей и наличия необходимой тяги в дымовых и вентиляционных каналах. Для оптического осмотра и контроля используются видеокамеры и миниатюрные головки, которые с помощью троса опускаются в канал при помощи ручной лебедки или катушки. Головка камеры может поворачиваться на 180º и  вращаться на 360°. Просматривая на экране состояние поверхностей каналов, можно оценить степень их очистки.

Наличие тяги в каналах определяют с помощью микроманометров, позволяющих измерять перепады давления 1-10 Па.

В вентиляционных каналах наличие тяги можно определить путем измерения скорости движения воздуха в воздухоприемных решетках и определения расхода удаляемого воздуха. Сравнивая фактический расход воздуха с нормативным, выясняют состояние тяги в канале.

Отсутствие тяги в каналах свидетельствует о том, что в них не устранены завалы или стенки не очищены от сажи или других отложений.

Качество очистки дымовых каналов можно также определить, проводя контрольную проверку нескольких очищенных каналов, находящихся в одинаковых эксплуатационных условиях трубочистной тройкой.

При контрольной проверке шар трубочистной тройки опускают в дымовой канал до его основания. В этом можно убедиться, открыв прочистную дверку в канале. Место нахождения шара можно также определить по длине веревки трубочистной тройки. Осуществив контрольную чистку, по объему осевшей в основании каналов сажи определяют качество выполненных ранее работ. Для этого определяют объем осевшей сажи в основании каждого канала, подвергнутого контрольной проверке и, сопоставляя объемы, делают вывод о качестве выполненных работ. Объем сажи в основании дымового канала, который не очищался от сажи, или при некачественной чистке в несколько раз превышает объем сажи в основании канала, в котором выполнена качественная чистка.

Результаты проверок качества и объемы трубочистных работ оформляются актом, в котором излагаются обнаруженные дефекты. Руководители работ должны обсудить результаты контрольных проверок в коллективе чистильщиков и принять соответствующие решения по улучшению качества выполняемых работ.

12.5 Чертежи и трубочистные работы

Знание чистильщиками устройства теплогенерирующих установок, дымовых и вентиляционных каналов, а также зданий способствует качественному выполнению трубочистных работ.

Чистильщики должны разбираться в чертежах зданий, отопительных печей, каминов, аппаратов и других очагов, а также систем вентиляции. Необходимость в чертежах возникает при составлении схем привязки печей и других установок, дымовых и вентиляционных каналов и при выполнении некоторых видов трубочистных работ.

Решение отдельных вопросов при организации и проведении трубочистных работ упрощается в том случае, когда руководитель, используя строительные чертежи, определяет этажность здания, наличие и расположение капитальных стен, место прокладки дымовых и вентиляционных каналов, а также места установки отопительных печей, аппаратов и водонагревателей. Рассматривая проектные материалы отопительных и отопительно-варочных печей, можно выявить наиболее вероятные места отложения сажи в дымоходах печей и установить наличие устройств для их чистки. Например, изучая план порядовок и разрезы печи (рис. 12.5.1), можно увидеть, что для чистки дымоходов на 5, 17 и 25 ряду кладки предусмотрены устройства в виде отверстий, закрытых кирпичом и дверками.

Рис. 12.5.1. Размещение устройств для чистки печи

1 – отверстия для чистки, закрываемые дверками

По чертежам разрезов дымовых каналов и труб можно выяснить, имеются ли устройства для их чистки и место их размещения. В основаниях дымовых каналов печей, каминов, аппаратов, котлов и газовых приборов должны предусматриваться карманы глубиной 250 мм с отверстиями, закрываемыми дверками. Устройство для очистки каналов печей приведено на рис. 12.5.2, а карманов – на рис. 12.5.3.

.

Рис. 12.5.3

Устройство для

чистки каминов:

1 - дымовой канал;

2 - задвижка;

3 - дверка прочистная.

Рис. 12.5.2. Устройство для чистки канала каркасной печи:

1 - дверка;

2 - дымовой канал;

3 - патрубок;

4 - теплоизоляция;

5 - печь

Карманы в дымовых каналах газовых приборов устраиваются на 250-500 мм ниже соединительных патрубков (рис. 12.5.4). Карманы используются не только для сбора сажи, но и для удаления строительного раствора, частиц кирпича, накопившихся в процессе кладки

Рис. 12.5.4. Устройство для чистки дымовой трубы

газового прибора:

1 -карман для сбора сажи;

2-дверка:

3 - дымоотводящий патрубок

В дымовых трубах устройства для очистки могут размещаться в верхней части (рис. 12.5.5) или в основании (рис. 12.5.6). Отверстия в трубах закрываются крышками или дверками.

Рис. 12.5.5. Устройство для                              Рис. 12.5.6. Размещение устройства для

чистки трубы:                                                  чистки в основании трубы:

1 - люк;                                                                         1 - основание;

2 - стальная труба;                                                      2 - соединительный патрубок;

3 – теплоизоляция;                                                      3 - дымовая труба;

4 - противопожарная разделка;                               4 - устройство для чистки и осмотра;

5 - карман для сажи;                                                 5 - конденсатоотводчик

б - соединительный патрубок

Рассматривая чертежи теплогенерирующих установок и дымовых каналов, можно установить вероятные места засорения дымоходов и каналов, а также другие особенности, которые следует учитывать при выполнении различных работ. По чертежам разрезов и фасадов зданий определяют их высоту, количеств дымовых и вентиляционных каналов, места размещения кровли, конструктивные особенности перекрытий и др. Руководитель работ, имея необходимую информацию, использует ее определения объема выполняемых работ, подбора инструментов и приспособлений, способа проверки дымовых и вентиляционньгх каналов и т.п. Архитектурно-строительные чертежи используются при необходимости устройства отдельных дымовых каналов для печей, каминов, газовых аппаратов и приборов.

При разработке проектов систем отопления и горячего водоснабжения в существующих или реконструируемых зданиях возникает необходимость привязки теплогенерирующих установок к дымовым и вентиляционным каналам. Привязка – это изображение на поэтажных планах мест размещения установок, дымовых и вентиляционных каналов с указанием расстояний от них до ближайших капитальных стен здания.

Проекты привязок выполняют инженерно-технические работники, которые составляют черновые эскизы привязок. Для этого они устанавливают места расположения установок и прокладки дымовых и вентиляционных каналов и определяют расстояния от наружных поверхностей отопительных или других установок до капитальных стен или окон и наносят значения расстояний на схему плана этажа, т.е. осуществляют привязку. Выполняя привязку, следует указывать расстояния от установок и каналов не менее чем до двух капитальных стен или окон. Это необходимо для точного определения места размещения установок, дымовых и вентиляционных каналов.

При проектировании зданий в рабочих чертежах приводятся развертки дымовых и вентиляционных каналов, на которых указываются места прокладки вертикальных и наклонных участков каналов, их номера и обслуживаемые этажи.

12.6 Определение объема трубочистных работ и штата бригад

Объем трубочистных работ слагается из ряда операций, различных по сложности и требующих участия чистильщиков различной квалификации. Например, выжигание сажи в дымовых каналах, обследование технического состояния газоходов и ряд других сложных работ выполняются чистильщиками высокой квалификации.

Пробивать в каналах отверстия для чистки в них сажи, подносить материалы и выполнять другие подсобные работы должны менее квалифицированные чистильщики.

Несмотря на разновидности трубочистных работ основной показатель для определения их объема – это количество отопительных и других устройств, которые в процессе эксплуатации должны обслуживаться чистильщиками.

Для того чтобы на предприятии или в районе определить объем трубочистных работ, необходимо составить список отопительных и иных печей, водогрейных и паровых котлов, вентиляционных каналов, а также общую длину соединительных патрубков и т.д.

Список может быть составлен на основании поэтажных планов зданий или после осмотра всех помещений.

Организации (предприятия), выполняющие трубочистные работы, должны вести их учет. Для этого составляются списки или учетные карточки объектов, с которыми заключены договора на трубочистные работы.

В список или учетную карточку заносятся основные сведения об объекте (наименование, адрес и т.д.) и, кроме того, перечисляются виды приборов и устройств, подлежащих чистке.

Пользуясь данными о наличии приборов, подлежащих обслуживанию, и принятыми нормами выработки, определяют необходимый штат рабочих и планируют выполнение трубочистных работ.

Трубочистные бригады комплектуют с учетом норм времени на работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту дымовых и вентиляционных каналов. Для определения численности чистильщиков в бригаде необходимо: установить перечень и объем печных и трубочистных работ, выполняемых ими в течение года; определить повторяемость работ за год с учетом действующих на местах правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, техники безопасности и пожарной безопасности; Определить по наименованию и характеристике работ затраты труда рабочих.

На основании объемов и видов трубочистных работ, а также затрат труда определяют численность рабочих по формуле

Ч =     Зт     ,

t

где Ч – необходимое число рабочих;

Зт – затраты труда рабочих годовой комплекс работ;

t – годовой фонд рабочего времени.

Затраты труда в течение года определяются по формуле

Зт.n=Зт,1V1+Зт,2V2+Зт,nVn

где Зт,1, Зт,2, Зт,n – нормы времени обслуживания на отдельные виды работ;  годовой объем различных видов работ;

V1, V2, Vn – годовой объем различных видов работ, ч.

Количественный состав рабочих в звеньях подбирают в зависимости от вида выполняемых работ, этажности обслуживаем зданий и требований техники безопасности.

При проверке дымовых и вентиляционных каналов на плотность и обособленность в многоэтажных зданиях количество рабочих в звене должно быть не менее трех, а в одноэтажных зданиях – не менее двух.

Используя данные по затратам труда, приведенные в сметных нормах на ремонтно-строительные работы (ГЭСНр-2001-«Печные работы») и табл. 12.6.1, определим необходимое количество рабочих.

Таблица 12.6.1

| Наименование работ | Измеритель | Предполагаемый годовой объем работ | Повторяе мость работ за год, раз | Затраты труда, чел/ч | Время выполнения работ, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочистка горизонтальных кирпичных дымовых каналов | 100 м | 250 | 4 | 17,74 | 177 |
| Прочистка вертикальных кирпичных дымовых каналов | 100 м | 1500 | 4 | 9,24 | 555 |
| Прочистка дымовых каналов из кровельной стали | 100 м | 1200 | 4 | 17,20 | 825 |
| Малый ремонт сводов русских печей | 100 шт. | 45 | 1 | 576,88 | 260 |
| Мелкий ремонт кухонных очагов: боковой или задней стенки топочного или поддувального отверстия | 100 шт. 100 шт. | 50 30 | 1 1 | 239,34 149,04 |  |
| Смена изразцов облицовки печей | 100 шт. | 200 | 1 | 118,76 | 237 |
| Промазка трещин в кладке печи | 1 печь (очаг) | 50 | 1 | 1,57 | 79 |
| Отделка печей: изразцами штукатуркой по глиняному раствору | 100 м2 100м2 | 300 500 | 1 1 | 362,00 15 | 120 45 |
| Кладка дымовых кирпичных каналов | 1 м3 кладки (без вычета пустот) | 500 | 1 | 12,97 | 648 |
| Кладка отопительных печей с топкой под дрова необлицованных и неоштукатуренных | 1 м3 кладки (без вычета пустот | 400 |  | 10,4 | 4160 |
| Итого |  |  |  |  | 8267 |

Принимая условно годовой фонд рабочего времени равным 2086 ч, определяем, что для выполнения работ потребуется четыре человека.

13. Производство трубочистных работ

13.1 Требования при эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов

Одним из видов трубочистных работ является проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов.

Надежность работы каналов достигается путем проведения профилактических осмотров, ремонта, первичной и периодической проверки и других контрольных мероприятий, предусмотренных нормами и правилами.

Проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов осуществляется во вновь построенных или капитально отремонтированных зданиях, при использовании существующих каналов для подключения газовых приборов, а также в процессе их эксплуатации.

Одним из важных требований к дымовым и вентиляционным каналам является наличие необходимой тяги в них для удаления продуктов горения в атмосферу и организации воздухообмена в помещениях, где установлены печи, аппараты, приборы и другие очаги.

Вентиляционные и дымовые каналы установок, работающих на газе, должны периодически проверяться:

перед отопительным сезоном - дымовые каналы сезонно работающих газовых приборов и аппаратов;

не реже одного раза в три месяца – кирпичные дымовые каналы;

не реже одного раза в год – асбоцементные, гончарные, из специальных блоков жаростойкого бетона, а также вентиляционные каналы.

Во  время проверок вентиляционных  и дымовых каналов (труб) уточняется:

при первичной проверке – соответствие нормам примененных материалов, отсутствие засорений, плотность и обособленность каналов, наличие и исправность противопожарных разделок и соединительных патрубков, исправность оголовков дымовых каналов и размещение их вне зоны ветрового подпора, а также наличие тяги;

при периодических проверках – отсутствие засорений, плотность и обособленность, исправность соединительных патрубков и оголовков дымовых каналов, наличие тяги.

В зимнее время не реже одного раза в месяц, а в районах северной строительно-климатической зоны – не реже двух раз в месяц должны проводиться осмотры оголовков дымовых канале труб в целях предотвращения их обмерзания и закупорки.

В  случае обнаружения непригодности вентиляционных и дымовых каналов запрещается пользование газовыми аппарат и приборами.

Вентиляционные и дымовые каналы подлежат также внеочередной проверке после проведения ремонтных работ.

Теплогенерирующие установки, дымовые каналы и трубы в процессе их эксплуатации подлежат очистке в установленные сроки.

Печи, работающие на твердом и жидком топливе, а также дымовые каналы подлежат очистке от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона не реже:

одного раза в три месяца – отопительные печи;

одного раза в два месяца - печи и очаги непрерывного действия;

одного раза в месяц - кухонные плиты, другие печи непрерывной (долговременной) топки.

Чистка дымовых каналов (труб) каминов должна осуществляться перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в два месяца – в период эксплуатации каминов.

Способы очистки поверхностей дымовых каналов (труб) и отопительных установок подразделяются на: механический; химический; выжигание.

Механический способ является самым распространенным. Для этой цели используются различные конструкции щеток, ершей, скребков, кистей, метел и веников. Очистка поверхностей отопительных котлов может осуществляться пылесосами, оборудованными соплами для чистки узких мест, а также электрическими щетками в комплекте с бормашиной и насадными щетками.

При химической очистке на стенки, покрытые сажей, разбрызгивается щелочное очищающее средство, способствующее растворению отложений, которые легко удаляются механическим способом.

Выжигание сажи осуществляется путем сжигания твердого топлива в дымовых каналах.

Рассмотрим последовательность и порядок выполнения трубочистных работ при первичной и периодической проверке дымовых и вентиляционных каналов малоэтажных зданий, а также теплогенерирующих установок.

13.2 Подготовка к трубочистным работам.

Для качественного выполнения работ и проведения их с учетом требований безопасности руководитель и чистильщики должны осуществлять определенную подготовку, которая зависит от вида, места и специфики предстоящих работ. Подготовка к выполнению трубочистных работ предусматривает:

- приготовление необходимых приспособлений и приборов;

- проверку спецодежды, спецобуви и касок;

- подбор инструментов, необходимых для выполнения работ, и проверку их на соответствие требованиям безопасности;

- подбор предохранительных поясов и страховочных устройств и проверку их на соответствие требованиям безопасности;

- проверку рабочего места и подходов к нему на соответствие требованиям безопасности.

Трубочистные работы на крышах или высоте следует выполнять только при соответствии инструментов, спасательных средств и рабочего места требованиям безопасности.

Степень пригодности инструментов, спасательных поясов карабинов и веревок определяется наружным осмотром, который проводится перед работой и после каждого применения.

Предохранительный пояс не может быть использован:

-при повреждении поясной ленты (надрыв, порез);

-неисправности (поломки, погнутости) пряжки и шпилек пряжки;

-нарушении целостности заклепок и отсутствии на них шайб;

-порыве заклепками или блочками материала поясной ленты;

-отсутствии хомутика на конце пояса;

-наличии трещин и вмятин на поверхности блочков или отсутствии блочков;

-наличии разрывов кожаной облицовки пояса.

Основными неисправностями и повреждениями, при которых не допускается применение карабина, являются:

-деформация (затвор не открывается или неполностью закрывается);

-наличие выступов и шероховатостей в замке затвора и в месте шарнирного крепления затвора;

-заедание затвора при его открывании.

Не допускается проведение работ при наличии трещин, сколов и других дефектов ступеней лестниц, трапов или мостиков, которые могут привести к их поломке во время перехода по ним или при выполнении работ.

Перед началом работ следует надеть спецодежду и подготовить рабочее место. Необходимо удалить ненужные предметы и освободить проходы к нему, а также проверить состояние лестниц, настилов, трапов, ведущих к дымовым и вентиляционным каналам на чердаках и кровле. Рабочие места должны быть достаточно освещены.

При необходимости использования переносной лампы для освещения дымовых и вентиляционных каналов проверяют состояние электрического патрона, электропроводки и защитной сетки лампы. Для освещения используют электрические лампочки повышенной мощности.

К выполнению работ по ремонту дымовых и вентиляционных каналов следует приступать только после приготовления раствора и его доставки к рабочему месту и распределению обязанностей между чистильщиками. Для переноски рабочего инструмента и доставки раствора подготавливают сумки и емкости.

# К  А  Р  Т  А

## технологии  пооперационного  контроля  при  первичной

и  периодической  проверке обслуживании систем вентиляции

и  удаления  продуктов  сгорания газоиспользующих

установок коммунально-бытовых предприятий и жилых домов

| № п/п | Наименование операций, мероприятий | Используемая нормативная документация | Технологическое оснащение контроля | Кто контролирует или состав комиссии | Где регистрируются результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Первичная приемка в эксплуатацию дымоходов в жилых домах |
|  | Изучение проектной документации и проверка соответствия помещения для установки газовых приборов | 1.СНиП 41-01-2003 2. Правила производства трубо-печных работ |  | Представитель ЖКХ (отв. за газовое хоз-во); Представитель строит. орган.; Контролер-приемщик 2 чел. | Рабочая тетрадь (журнал) |
|  | Проверка соответствия строительных материалов | 1.СНиП 41-01-2003 2. Правила производства трубо-печных работ 3.Сертификат 4. Акт скрытых работ | Инструменты из трубо-чистного набора печника | Представитель ЖКХ (отв. за газовое хоз-во); Представитель строит. орган.; Контролер-приемщик 2 чел. | Рабочая тетрадь (журнал) |
|  | Проверка на засоренность дымохода. Проверка сечения дымоходов | 1.СНиП 41-01-2003 2. Правила производства трубо-печных работ | Инструменты из трубо-чистного набора печника | Представитель ЖКХ (отв. за газовое хоз-во); Представитель строит. орган.; Контролер-приемщик 2 чел. | Рабочая тетрадь (журнал) |
|  | Проверка разделок в межэтажных и чердачных перекрытий | 1.СНиП 41-01-2003 2. Правила производства трубо-печных работ 3. СНиП 2.01.02-85 | Инструменты из трубо-чистного набора печника | Представитель ЖКХ (отв. за газовое хоз-во); Представитель строит. орган.; Контролер-приемщик 2 чел. | Рабочая тетрадь (журнал) |
|  | Проверка обособленности дымоходов | 1.СНиП 41-01-2003 2. Правила производства трубо-печных работ | Инструменты из трубо-чистного набора печника | Представитель ЖКХ (отв. за газовое хоз-во); Представитель строит. орган.; Контролер-приемщик 2 чел. | Рабочая тетрадь (журнал) |
|  | Проверка расположения дымоотводящих труб по отношению к крыше | 1.СНиП 41-01-2003 2. Правила производства трубо-печных работ | Складной метр угломер | Представитель ЖКХ (отв. за газовое хоз-во); Представитель строит. орган.; Контролер-приемщик 2 чел. | Рабочая тетрадь (журнал) |
|  | Проверка оголовок дымовых труб | 1. Правила производства трубо-печных работ | Инструменты из трубо-чистного набора печника | Представитель ЖКХ (отв. за газовое хоз-во); Представитель строит. орган.; Контролер-приемщик 2 чел. | Рабочая тетрадь (журнал) |
|  | Проверка расположения дымоходов в стенах здания | 1. Правила производства трубо-печных работ | Инструменты из трубо-чистного набора печника | Представитель ЖКХ (отв. за газовое хоз-во); Представитель строит. орган.; Контролер-приемщик 2 чел. | Рабочая тетрадь (журнал) |
|  | Проверка наличия карманов и люков для чистки | 1. Правила производства трубо-печных работ | Визуально согласно технических условий | Представитель ЖКХ (отв. за газовое хоз-во); Представитель строит. орган.; Контролер-приемщик 2 чел. | Рабочая тетрадь (журнал) |
|  | Проверка плотности дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых приборов | 1. Правила производства трубо-печных работ | Использование способа задымления | Представитель ЖКХ (отв. за газовое хоз-во); Представитель строит. орган.; Контролер-приемщик 2 чел. | Рабочая тетрадь (журнал) |
|  | Проверка тяги | 1. Правила производства трубо-печных работ, ремонта печей и дымовых каналов | Анемометр | Представитель ЖКХ (отв. за газовое хоз-во); Представитель строит. орган.; Контролер-приемщик 2 чел. | Рабочая тетрадь (журнал) |
|  | Оформление результатов приемки |  |  | Представитель ЖКХ (отв. за газовое хоз-во); Представитель строит. орган.; Контролер-приемщик 2 чел. | Составление акта приемки |
| 2. Периодическая проверка дымоходов в жилых домах |
| 1. | Осмотр технического состояния | 1. СНиП 41-01-2003 | Визуально | Представитель ЖКХ (отв. за газовое хоз-во); Представитель строит. орган.; Контролер-приемщик 2 чел. | Рабочая тетрадь (журнал) |
| 2. | Очистка дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых приборов | 1.СНиП 41-01-2003 2. Правила производства трубо-печных работ | Трубочистная тройка | Представитель ЖКХ (отв. за газовое хоз-во); Представитель строит. орган.; Контролер-приемщик 2 чел. | Рабочая тетрадь (журнал) |
| 3. | Проверка на плотность дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых приборов | 1.СНиП 41-01-2003 2. Правила производства трубо-печных работ 3. СНиП 2.01.02-85 | Использование способа задымления | Представитель ЖКХ (отв. за газовое хоз-во); Представитель строит. орган.; Контролер-приемщик 2 чел. | Рабочая тетрадь (журнал) |
| 4. | Оформление результатов приемки |  |  | Представитель ЖКХ (отв. за газовое хоз-во); Представитель строит. орган.; Контролер-приемщик 2 чел. | Составление акта приемки |
| 3. Первичная приемка в эксплуатацию вентиляционных каналов в жилых домах |
| 1. | Изучение проектной документации | 1.СНиП 41-01-2003 2. СП 41-108-2004 3. СП 31-106-2002 4. СП 42-101-2003 | Визуально | Представитель ЖКХ (отв. за газовое хоз-во); Представитель строит. орган.; Контролер-приемщик 2 чел. | Рабочая тетрадь (журнал) |
| 2. | Проверка соответствия строительных материалов | 1.СНиП 41-01-2003 2. Правила производства трубо-печных работ 3. СП 41-108-2004 4. СП 31-106-2002 5. СП 42-101-2003 |  | Представитель ЖКХ (отв. за газовое хоз-во); Представитель строит. орган.; Контролер-приемщик 2 чел. | Рабочая тетрадь (журнал) |
| 3. | Проверка на отсутствие засорений. Проверка сечения вентканалов | 1.СНиП 41-01-2003 2. Правила производства трубо-печных работ 3. Проект | Трубочистная тройка | Представитель ЖКХ (отв. за газовое хоз-во); Представитель строит. орган.; Контролер-приемщик 2 чел. | Рабочая тетрадь (журнал) |
| 4. | Проверка обособленности вентиляционных каналов | 1.СНиП 41-01-2003 2. Правила производства трубо-печных работ 3. Проект | Металлический шар; веревка; электрическая лампочка | Представитель ЖКХ (отв. за газовое хоз-во); Представитель строит. орган.; Контролер-приемщик 2 чел. | Рабочая тетрадь (журнал) |
| 5. | Определение средней скорости направления воздушного потока перед вентиляционной решеткой и расчет воздухообмена помещения | 1.СНиП 41-01-2003 2. Правила производства трубо-печных работ 3. Проект | Анемометр; методика расчета воздухо-обмена | Представитель ЖКХ (отв. за газовое хоз-во); Представитель строит. орган.; Контролер-приемщик 2 чел. | Рабочая тетрадь (журнал) |
| 6. | Оформление результатов приемки |  |  | Представитель ЖКХ (отв. за газовое хоз-во); Представитель строит. орган.; Контролер-приемщик 2 чел. | Составление акта приемки |
| 4. Периодическая проверка вентиляционных каналов в жилых домах |
| 1. | Осмотр технического состояния вентиляционных каналов и оголовок | 1.СНиП 41-01-2003 2. Правила производства трубо-печных работ | Визуально | Представитель ЖКХ (техник-смотритель); Контролер-приемщик 2 чел. | Рабочая тетрадь (журнал) |
| 2. | Проверка на засоренность и чистка вентиляционных каналов | 1. Правила производства трубо-печных работ | Трубочистная тройка | Представитель ЖКХ (техник-смотритель); Контролер-приемщик 2 чел. | Рабочая тетрадь (журнал) |
| 3. | Проверка тяги в вентиляционных каналах | 1.СНиП 41-01-2003 2. Правила производства трубо-печных работ | Анемометр; тонкий лист бумаги | Представитель ЖКХ (техник-смотритель); Контролер-приемщик 2 чел. | Рабочая тетрадь (журнал) |
| 4. | Оформление результатов приемки |  |  | Представитель ЖКХ (техник-смотритель); Контролер-приемщик 2 чел. | Рабочая тетрадь (журнал) |
| 5. Первичное обследование технического состояния котельных и приточно-вытяжных устройств |
| 1. | Изучение проектной документации. Проверка соответствия помещения котельной техническим условиям | 1. СНиП II-25-76 2.СНиП 41-01-2003 3. СНиП 31-02-2001 4. Правила технической эксплуатации коммуналь-ных отопительных котельных | Визуально | Представитель ЖКХ; Представитель газового хозяйства; Представитель-Заказчика; Контролер-приемщик 2 чел. | Рабочая тетрадь (журнал) |
| 2. | Проверка соответствия строительных материалов | 1. СНиП 21-01-97 2. Правила производства трубо-печных работ 3. СНиП 41-01-2003 4.Сертификаты | Инструменты из набора печника; Сертификаты на строительные материалы; Акты вскрытых работ | Представитель ЖКХ; Представитель газового хозяйства; Представитель-Заказчика; Контролер-приемщик 2 чел. | Рабочая тетрадь (журнал) |
| 3. | Проверка обмуровки и футеровки котла | 1. СНиП II-35-76 2. Правила производства трубо-печных работ 3. СНиП 21-01-97 | Инструменты из набора печника; Сертификаты на строительные материалы; Акты скрытых работ | Представитель ЖКХ; Представитель газового хозяйства; Представитель-Заказчика; Контролер-приемщик 2 чел. | Рабочая тетрадь (журнал) |
| 4. | Проверка наличия и технического состояния взрывных клапанов на котлах и боровах | 1. СНиП II-35-76 2. Проектная документация | Инструменты из набора печника | Представитель ЖКХ; Представитель газового хозяйства; Представитель-Заказчика; Контролер-приемщик 2 чел. | Рабочая тетрадь (журнал) |
| 5. | Проверка соответствия боровов согласно проектной документации и их чистка от посторонних предметов | 1. Проектная документация | Инструменты из набора печника | Представитель ЖКХ; Представитель газового хозяйства; Представитель-Заказчика; Контролер-приемщик 2 чел. | Рабочая тетрадь (журнал) |
| 6. | Проверка плотности боровов | 1.СНиП 41-01-2003 | Инструменты из набора печника; электрическая лампочка; метод задымления | Представитель ЖКХ; Представитель газового хозяйства; Представитель-Заказчика; Контролер-приемщик 2 чел. | Рабочая тетрадь (журнал) |
| 7. | Проверка устройств для регулирования шиберами (в т.ч. наличие отверстий в шиберах для постоянной вентиляции топки) | 1. СНиП II-35-76 2. Проектная документация |  | Представитель ЖКХ; Представитель газового хозяйства; Представитель-Заказчика; Контролер-приемщик 2 чел. | Рабочая тетрадь (журнал) |
| 8. | Состояние приточной вентиляции и ее соответствие проекту | 1. Проектная документация |  | Представитель ЖКХ; Представитель газового хозяйства; Представитель-Заказчика; Контролер-приемщик 2 чел. | Рабочая тетрадь (журнал) |
| 9. | Состояние вытяжной вентиляции и ее соответствие проекту | 1. Проектная документация |  | Представитель ЖКХ; Представитель газового хозяйства; Представитель-Заказчика; Контролер-приемщик 2 чел. | Рабочая тетрадь (журнал) |
| 1 | Проверка тяги | 1.СНиП 41-01-2003 2. Правила безопасности в газовом хозяйстве; 3. Правила технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных | Тягомер | Представитель ЖКХ; Представитель газового хозяйства; Представитель-Заказчика; Контролер-приемщик 2 чел. | Рабочая тетрадь (журнал) |
|  | Оформление результатов обследования |  |  | Представитель ЖКХ; Представитель газового хозяйства; Представитель-Заказчика; Контролер- приемщик 2 чел. | Составление акта |
| 6. Периодическое обследование котельных и приточно-вытяжных устройств |
| 1. | Проверка технического состояния обмуровки, футеровки котлов и предохранительных (клапанов) устройств | 1.СНиП 41-01-2003; 2. Правила технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных |  | Контролер-приемщик 2 чел.; Ответственный за газовое хозяйства | Рабочая тетрадь (журнал) |
| 2. | Проверка секций, котлов, боровов, их очистка | 1.СНиП 41-01-2003; 2. Правила технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных |  | Контролер-приемщик 2 чел.; Ответственный за газовое хозяйства | Рабочая тетрадь (журнал) |
| 3. | Проверка технического состояния приточно-вытяжных устройств | 1.СНиП 41-01-2003; 2. Правила технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных |  | Контролер-приемщик 2 чел.; Ответственный за газовое хозяйства | Рабочая тетрадь (журнал) |
| 4. | Проверка на плотность обмуровки котла и боровов, дымоотсосов | 1.СНиП 41-01-2003; 2. Правила технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных |  | Контролер-приемщик 2 чел.; Ответственный за газовое хозяйства | Рабочая тетрадь (журнал) |
| 5. | Проверка тяги | 1.СНиП 41-01-2003; 2. Правила технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных | Тягомер | Контролер-приемщик 2 чел.; Ответственный за газовое хозяйства | Рабочая тетрадь (журнал) |
| 6. | Контрольная топка |  |  | Контролер-приемщик 2 чел.; Ответственный за газовое хоз-во | Рабочая тетрадь (журнал) |
| 7. | Оформление результатов обследования |  |  | Контролер-приемщик 2 чел.; Ответственный за газовое хозяйства | Составление акта |

13.3.  Требования к оборудованию и инструментам.

Минимальный необходимый рекомендуемый к применению комплект технологического оборудования для обследования, ремонта и обслуживания вентиляционных каналов и дымоходов приведен в таблице 13.3.1. Измерительные приборы должны проходить ежегодную поверку в соответствии с установленными требованиями.

Таблица 13.3.1

| № п/п | Тип оборудования, инструмента | Назначение оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Анемометр (измеритель потока воздуха). Рекомендуется цифровой, типа Testo-405, Testo-415, Testo-417 и т.п. | Измерение скорости потока воздуха в дымовом и вентиляционном канале (д/х, в/к). | Необходима периодическая поверка |
| 2. | Термогигрометр (измеритель относительной влажности и температуры). Рекомендован цифровой, например, HD-50 и т.п. | Определение условий проведения испытаний дымовых и вентиляционных каналов (относительная влажность, % и температура, ºС) | Необходима периодическая поверка |
| 3. | Барометр-анероид, рекомендуется цифровой, типа БАММ-1 и т.п. | Определение условий проведения испытаний испытаний дымовых и вентиляционных (относительное давление, кПа) | Необходима периодическая поверка |
| 4. | Измерительный инструмент, рекомендуется светодальномер лазерный типа «DISTO тм lite5» и т.п. | Измерение геометрических размеров помещений, вентиляционных и дымовых каналов | Необходима периодическая поверка |
| 5. | Устройство для осмотра в дымовых и вентиляционных каналов Например - специальное зеркальное (перископическое) устройство с подсветкой или (рекомендуется) видеокамера с подсветкой и дистанционным управлением. например, устройство «Обзор» (производитель Волгоградское РО ВДПО), «Ротенбергер» и т.п. | Визуальный контроль состояния вентиляционных и дымовых каналов |  |
| 6. | Дымогенератор, дымовая шашка. | Проверка дымовых каналов на плотность |  |
| 7. | Веревка, шар, ерш, щетки, трубочистный ковш, ведро | Прочистка завалов в вентиляционных и дымовых каналах |  |
| 8. | Комплект строительного инструмента. | Кладка (монтаж), ремонт печей, каминов, вентиляционных и дымовых каналов |  |

13.3 Инструменты, приспособления и приборы.

Для выполнения трубочистных работ следует использовать современные устройства для чистки каналов и отопительных установок, инструменты и приспособления, измерительные приборы, а также современную технику для осмотра и проверки очищаемых поверхностей.

При чистке используют ручные лебедки, тросы, веревки, ударные приспособления, лестницы, инструменты, щетки, ерши, метлы, ковши, пылесосы и другую технику.

Для определения давления, температуры и влажности воздуха и продуктов горения, а также плотности стенок дымовых и вентиляционных каналов применяются различные электронные приборы.

Осмотр поверхностей каналов и отопительных установок осуществляется с помощью цветных или черно-белых видеокамер с головками или устройств с зеркалами.

Чистка дымовых и вентиляционных каналов может осуществляться с помощью ручной лебедки с тросом и устройства для крепления щеток, губок или ершей. При перемещении лебедкой троса с очищающей насадкой происходит очистка поверхностей труб и каналов.

Для очистки дымовых каналов от свежей сажи как снизу, так и сверху используют гибкий вращающийся трос с очищающей головкой. Трос приводится в движение при помощи бормашины.

При вращении троса цепи головки расходятся в стороны и удаляют осевшую сажу.

Для чистки каналов (труб) широко применяется трубочистная тройка, которая состоит из щетки (метлы), металлического шара, веревки (троса) и приспособлений для смены щеток и шаров (рис. 13.3.1).

Рис. 13.3.1. Инструменты и приспособления для трубочистных работ:

а - прочистная тройка; 1 - метла; 2 - веревка; 3 - шар; б - шар-ядро;

в - печной молоток: г - скарпель; д - камышевка из березовых прутьев;

е - трубочистный ковш большой; ж - ведро; з - складной метр;

и - электрическая переносная лампа: к - ерш; л - зеркало

В качестве устройств для чистки дымовых каналов (труб) используют щетки разных размеров, выполненных из конского волоса, перлона или других синтетических материалов, а также метлы из тонких пластичных деревянных прутьев или из металлической гибкой проволоки.

12. Методика определения расхода воздуха в воздухоприемных устройствах и каналах вытяжных систем вентиляции.

Эффективность работы вентиляции устанавливается путем замера скорости воздуха во всех воздухоприемных устройствах при отсутствии ветра, открытых форточках и температуре наружного воздуха не выше +8ºС.

Расход воздуха следует определять по формулам:

а) в открытых проемах воздухоприемных устройств

Q = 3600 · V · F,

б) в воздухоприемных устройствах, закрытых решетками

Q = 3600 · V · Fж,

в) в воздухоприемных устройствах с типовыми решетками

Q = 0,8 · V · F,

Q – расход воздуха, м3/ч, V – средняя скорость потока в соответствующем сечении, м/с, F – площадь открытых проемов воздухоприемных устройств с постоянным направлением движения воздуха или площадь габаритных сечений решеток, м2, Fж – площадь жилого сечения решеток, м2.

Компенсацию удаляемого воздуха следует предусматривать как за счет поступления наружного воздуха, так и за счет перетекания воздуха из других помещений данной квартиры.

Фактический воздухообмен квартир жилых домов не должен быть меньше требуемого воздухообмена, установленного главой СНиП «Многоквартирные жилые здания:

а) 3 м3/ч на 1 м2 жилой площади;

б) 60 м3/ч – для кухни с электроплитами и при вдухконфорочных газовых плитах; 75 м3/ч – при трехконфорочных газовых плитах; 90 м3/ч – при четырехконфорочных газовых плитах;

в) 25 м3/ч – для ванной; 25 м3/ч – для индивидуальной уборной; 50 м3/ч –для совмещенного помещения уборной и ванной.

Нормативный воздухообмен принимается по большой величине.

Скорость воздушных потоков при испытании систем воздухораспределения или проверке санитарно-гигиенического состояния воздушной среды в помещениях, как правило, следует замерять термоанемометрами.

Скорость в воздуховодах, каналах и проемов определяют по замеренным в мерных сечениях динамического давления или с помощью анемометров (крыльчатых, чашечных, термоанемометров). Чашечные анемометры измеряют скорость воздуха от 1 до 25 м/с, крыльчатые от 0,2 до 5 м/с, термоанемометры, в зависимости от градуирования прибора от 0,1 до 2; 3 или 10 м/с.

Измерение скорости воздушного потока в открытых отверстиях проводят анемометром в плоскости входа в отверстие. В отверстиях, закрытых решетками измерение скорости воздуха производится анемометром, снабженным насадком, сделанных из листовой стали, жести, винипласта и т.п., который в процессе измерения плотно примыкает к решетке.

Чашечный анемометр следует вносить в воздушный поток так, чтобы ось колеса анемометра была перпендикулярна направлению потока. Крыльчатый анемометр следует устанавливать так, чтобы ось совпадала  с направлением потока.

Перед измерениями записывают начальный отсчет по циферблату анемометра, затем анемометра с выключенным счетчиком вносят в поток и через 5-10с (когда крыльчатка начнет вращаться с полной скоростью) счетчик анемометра включают одновременно с секундомером. Через 50 или 100с счетчик механизма выключают и производят конечный отсчет по циферблату. Разность конечного и начального отсчетов делят на число секунд измерения и результат по градуировочному графику анемометра переводят в скорость воздуха в м/с.

В каждой точке скорость следует определять два раза, причем разность между результатами измерений должна быть не более, чем +5 проц., в противном случае производится дополнительное измерение. Методика измерения температуры и скорости потока воздуха термоанемометрами различных конструкций изложена в паспортах на приборы.

14.  Образцы документов оформляемых при проведении работ

ЖУРНАЛ

регистрации результатов первичной и периодической проверок дымовых и вентиляционных каналов

_____________________________ местного отделения _______ВДПО

(наименование)

| № п/п | № акта | Дата обследования (выдачи акта) | Наименование организации, ФИО домовладельца (район, название улицы, № дома) | Объект проверки (наименование газовых приборов) | Стоимость услуг, с учетом НДС | Подпись клиента | Подпись работника (контролера-приемщика) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Результаты работ по первичной и периодической проверке дымовых и вентиляционных каналов (труб) оформляются «Актом о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов» (Приложение 13.1). Акт выполняется двухсторонним на одном листе. Технический отчет (приложение к акту) может содержать неограниченное число листов в соответствии с проводимыми замерами.

Акт подписывается представителем заказчика, представителем(лями) организации ВДПО, проводившим работы,   ответственным за газовое хозяйство (для газифицированных объектов) и проходит обязательную регистрацию в «журнале регистрации актов о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов» (приложение 13.2).

Основанием для выполнения работ является договор, номер договора отражается в акте и журнале регистрации актов.

Регистрацию осуществляет специально уполномоченное должностное лицо (руководитель подразделения, мастер) с одновременным нанесением на акт защитной голограммы.

Приложение 14.1

ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО

АКТ №____

о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов

| «____»_____________20____г. Договор № |  | от |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Комиссия в составе: |  |
| Представитель заказчика (отв. за газовое хозяйство): |  |
|  | должность, наименование организации, Ф.И.О. |
| отв. за газовое хозяйство, | № приказа о назначении |
| Представитель(ли) организации ВДПО: |  |
|  | должность (ти), Ф.И.О. |
| провела |  | проверку технического состояния |
| (первичную/периодическую) |
|  | каналов в помещениях: |  |
| (вентиляционных, дымовых) | указать наименование объекта, |
| назначение здания, этажность, строящееся/эксплуатируемое, помещения, в которых проводится проверка |
| по адресу: |  |
| цель проверки: |  |
| пригодность к эксплуатации, пригодность для отводов продуктов сгорания от газовых приборов |
| наименование и тип газовых приборов |
| ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО: |
| № п/п | Тип канала (вент/дым) | Мате-риал канала | Сечение канала (м2) | Канал от оборудования или помещений | Состояние канала очищен/ не очищен | Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям | Состоя-ние оголовка |
| Противопожарная разделка вокруг газовых |  |
| приборов, соединительных труб и дымовых | обеспечена/не обеспечена, указать величину, см, если не обеспечена, указать помещения |
| каналов, см. |  |
| Наличие в нижней части дымовых каналов |  |
| карманов глубиной не менее 25 см. и люков | имеются/отсутствуют, если отсутствуют, указать помещения |
| для чистки |  |
| 1 |  |
|  | . |
| Все дымовые каналы обособленные и |  |
| плотные, за исключением | указать помещения, в которых не обеспечена обособленность и плотность |
|  | . |
| Металлические соединительные трубы |  |
| находятся в исправном состоянии и имеют | если имеются нарушения, указать |
| не более 3-х поворотов, их присоединение |  |
| соответствует нормативным требованиям |  |
| Суммарная длина участков соединительных |  |
| труб менее 3-х метров. | да/нет, если есть отступления, указать помещения |
| Дымовые трубы и выходы вент. каналов |  |
| находятся вне зоны ветрового подпора | да/нет, если находятся в зоне ветрового подпора, указать помещения |
| Наличие изменений проекта |  |
|  | нет/есть, указать какие |
| Примечания: |  |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ: |
|  | каналы в помещениях |  |
| (вентиляционные, дымовые) | наименование объекта |
| перечислить помещения |
| СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации |  |
| под газ, жидкое топливо, твердое топливо |
|  | каналы в помещениях |  |
| (вентиляционные, дымовые) | наименование объекта |
| перечислить помещения |
| НЕ СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям, газовые приборы |  |
| не могут быть подключены, должны быть отключены |
| Срок действия акта: |  |  |
| период, в течение которого акт действителен |
| Представитель заказчика: |  |
| М.П. | подпись Ф.И.О. дата |
| Представитель (ли) организации ВДПО: |  | уд. № ________ от |  |
|  | подпись | № удостоверения, | дата сдачи экзамена по ПБ |
| М.П. |  | уд. № ________ от |  |
|  | подпись | № удостоверения, | дата сдачи экзамена по ПБ |
| Ответственный за газовое хозяйство: |  | уд. № ________ от |  |
|  | подпись | № удостоверения, | дата сдачи экзамена по ПБ |
| Акт зарегистрирован: |  |  |  |
|  | должность, Ф.И.О. |  | дата |
| Противопожарный инструктаж проведен: |
| Подпись инструктирующего: |  |
|  | подпись Ф.И.О. дата |
| Подпись инструктируемого: |  |
|  | подпись Ф.И.О. дата |
| 2 | Приложение: Технический отчет. |

Приложение к АКТУ №_____

от «____»___________ 20___г.

| Технический отчет о наличии тяги, кратности воздухообмена и количестве удаляемого из помещений воздуха |
| --- |
| Условия проведения замеров параметров вентиляционных и дымовых каналов: |
| Климатические условии: |  |  |  |
| Параметр: | Температура, °С | Влажность, % | Атм. давление |
| Снаружи |  |  |  |
| Внутри помещения |  |  |  |
| Применяемое оборудование: |
| № п/п | Наименование | №, свидетельства о поверке, дата освидетельствования |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ |
| № п/п | Помещение 1 | Помещение 2 | Помещение 3 | Помещение 4 | Заклю-чение |
|  | ДЕЖ. | РАБ. | ДЕЖ. | РАБ. | ДЕЖ. | РАБ. | ДЕЖ. | РАБ. |  |
|  | Н | Ф | Н | Ф | Н | Ф | Н | Ф | Н | Ф | Н | Ф | Н | Ф | Н | Ф |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: |
| «ДЕЖ» - дежурный режим вентиляционного канала (кратность воздухообмена). |
| «РАБ» - рабочий режим вентиляционного канала (объем удаляемого воздуха, куб.м.) |
| «Н» - норма. |
| «Ф» - факт. |
| Исполнитель: |  |
| Лист ___ Листов _______ | подпись Ф.И.О. дата |

Приложение 14.2

ДОГОВОР № 04/2009

на обслуживание вентиляционных каналов, газоходов и дымоходов

г. Ростов н/Дону	                                                                           «01»  января 2010г.

____________________________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________, действующий на основании ________________, с одной стороны, и______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующий на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по техническому обслуживанию вентиляционных каналов, газоходов и дымоходов, прочистке и устранению завалов в дымоходах, вентиляционных каналах в газифицированных помещениях согласно приложенного графика, а также по индивидуальным заявкам Заказчика в жилых домах ООО «Управляющая компания «Жилищник» в присутствии представителей Заказчика. Заказчик обязуется оплатить данные работы согласно прилагаемым сметам и актам выполненных работ.

1.2. Проверка технического состояния вентиляционных каналов, газоходов и дымоходов производится Исполнителем с участием представителей Заказчика (п.п. 10.3.21 ОСТ 153-39.3-051-2003).

1.3. При периодической проверке вентканалов, дымоходов производятся работы по устранению завалов.

1.4. По индивидуальным заявкам Заказчика производится внеплановая проверка вентиляционных и дымовых каналов в помещениях квартир жилых домов, указанных в графике, с последующим устранением завалов. Данные виды работ производятся при условии обеспечения доступа в помещения в присутствии Заказчика и предоставления проектной документации системы вентиляции.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Стоимость проверки технического состояния вентиляционных каналов, газоходов и дымоходов, прочистки и устранения завалов в дымоходах, вентиляционных каналах определяется сметой на определенные виды работ, являющейся необходимым приложением к договору.

2.2 Оплата выполненной работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя за фактически выполненные работы на основании актов выполненных работ и счет-фактур. Изменение стоимости работ возможно по согласованию сторон.

2.3. Исполнитель ежемесячно сдает выполненные работы по акту выполненных работ согласно приложенному графику.

3.СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

3.1. «Исполнитель» выполняет работы, предусмотренные Разделом №1 настоящего контракта, согласно срокам:

Начало: 01.01.2009г.

Окончание: 31.12.2009г.

3.2. Изменение сроков начала и окончания работ согласовываются сторонами путем подписания дополнительного соглашения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Обязанности Заказчика:

4.1.1. Принимает к оплате акты выполненных работ по техническому обслуживанию вентканалов, газоходов и дымоходов и оплачивает работу.

4.1.2. Обеспечивает (при необходимости) доступ в каждую квартиру для выполнения работ по техническому обслуживанию вентканалов, газоходов и дымоходов и по устранению завалов. Исполнитель не несет ответственности, если Заказчик не обеспечивает доступ в квартиры для устранения завалов.

4.1.3. Обеспечивает трапами для выхода и работы на кровле жилых домов и открытия дверей от люков для выхода в чердачное помещение.

4.1.4. Обеспечивает возможность выполнения проемов в квартирах для устранения завалов в дымоходах, газоходов и вентканалах. Позже своими силами выполнять работы по проведению косметического ремонта проемов после устранения завалов.

4.2. Обязанности Исполнителя:

4.2.1. Выполняет работы по осмотру, проверке исправности и ремонту вентканалов, газоходов и дымоходов в соответствии с требованиями норм и правил. В случае обнаружения непригодности вентиляционных и дымоотводящих систем к дальнейшей эксплуатации, Исполнитель письменно предупреждает потребителя газа о запрещении пользования газовыми приборами и оборудованием, оформляет акт проверки и направляет его собственнику (арендатору, нанимателю) здания и в эксплуатационную организацию, выполняющую работы по техническому обслуживанию газового оборудования зданий, для принятия мер по отключению газоиспользующего оборудования (ОСТ 153-39.3-051-2003).

4.2.2. Письменно актом извещает Заказчика обо всех нарушениях в работе вентканалов, газоходов и дымоходов, (отсутствие тяги, присутствие засорений-завалов) требующих вмешательства обслуживающей организации.

4.2.3. Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности при проведении работ.

4.2.4. Оформляет совместно Заказчиком акты выполнения работ повышенной опасности.

4.2.5. Производит работу по обследуемым домам и полностью выполняет все виды работ по отдельному дому и сдает Заказчику.

4.2.6. Исполнитель выполняет работы по заделке проемов после устранения завалов, материалы предоставляются заказчиком.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. При выявлении случаев самовольной перестройки, либо неправильной эксплуатации вентканалов Исполнитель совместно с Заказчиком составляет акт о нарушении.

5.2. Неотъемлемой частью договора являются следующие документы:

- график обхода жилых домов – предоставляется заказчиком;

- сметы на выполнение работ.

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Исполнитель несет ответственность за сохранность материалов, оборудования или иного имущества, оказавшегося во владении Исполнителя в связи с исполнением настоящего договора на период производства работ.

6.2. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ: на вентиляционные каналы сроком на 12 месяцев и на дымовые каналы сроком на 6 месяцев.

# 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Споры сторон разрешаются путем переговоров. При не достижении согласия, спор рассматривается в соответствии с законодательством РФ.

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменным соглашением, которое является его неотъемлемой частью.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2009г.

8.2. Исполнитель выполняет вышеуказанные работы согласно лицензии Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий №2/18656 от 09.02.2007г.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

# Text boxes

Место для голограммы

или номера